
C820控制器
Modbus通信协议

（V1.0）
目 录

11  简介

1.1通信协议的目的
1
1.2通信协议的版本
1
2  MODBUS串行通信协议详细说明
2
2.1协议基本规则
2
2.2传送模式
2
2.3数据包结构描述
2
2.3.1 地址域
2
2.3.2 功能码域
3
2.3.3 数据域
3
2.3.4 校验域
3
2.4 网络时间考虑
4
2.5 异常响应
4
3  MODBUS串行通信数据帧
5
3.1读数据（0x03）
5
3.2强置单个线圈通断（0x05）
5
3.3预置多个寄存器（0x10）
6
4  C820控制器寄存器说明
7
4.1系统状态寄存器
7
4.2实时数据寄存器
10
4.3谐波寄存器
12
4.4电能参数寄存器
13
4.5参数寄存器
14
4.6装置事件寄存器
18
4.6.1 报警/故障事件记录
18
4.6.2 其它事件记录
19
4.7时间寄存器
20
4.8操作开关
21
4.9操作寄存器
21
4.10装置信息寄存器
21
5  校验算法
22
5.1 CRC-16算法
22
附录A 报警/故障事件记录定义
25
附录B 其它事件记录定义
26
修订记录
27



1  简介

本规约详细地描述了C820控制器在Modbus通信模式下的输入和输出命令、信息和数据，为使用C820控制器的Modbus通信规约提供参考。

1.1通信协议的目的

通信协议的作用是使信息和数据在上位机主站和C820控制器之间有效地传递，它包括：

(1) 允许主站访问C820控制器的测量值信息，保护信息；

(2) 允许访问和设置C820控制器的参数；

(3) 允许主站对C820控制器进行遥控操作；

(4) 允许主站访问和设置C820控制器的相关装置信息；

(5) 允许主站访问C820控制器的SOE；

1.2通信协议的版本

该通信协议适用于C820控制器，以后若有改动会特别说明。

2  MODBUS串行通信协议详细说明
2.1协议基本规则

以下规则确定在RS485回路控制器和其他RS485串行通信回路中设备的通信规则：

(1) 所有RS485回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和最多128个从站监控设备之间传递；

(2) 主站将初始化和控制所有在RS485通信回路上传递的信息；

(3) 只有主站向从站发送通信命令后，从站才能进行数据通信；

(4) RS485环路以数据“打包”方式进行通信，一个数据包就是一个简单的字符串(每个字符8位)，一个数据包中最多可含255个字节。组成这个数据包的字节构成标准异步串行数据，并按预先设置的传送模式进行传递；

(5) 主站发送数据包称为请求，从站发送数据包称为响应；

(6) 任一时刻仅一个从站响应主站的请求； 

2.2传送模式

MODBUS协议可以采用ASCII或者RTU模式传送数据，C820控制器支持RTU模式。

通信波特率： 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps，默认设置9600bps；

校验方式：支持偶校验、奇校验、无校验，默认设置偶校验；
数据按照1位启动位、8位数据位、1位校验位、1位或2位停止位传送。

2.3数据包结构描述

每个MODBUS 数据包都由以下几个部分组成：

(1) 地址域

(2) 功能码域

(3) 数据域

(4) 校验域

2.3.1 地址域

MODBUS的从站地址域包含数据包传送的从站地址，长度为一个字节，有效的从站地址范围为1~247。地址0为广播地址，仅应用于广播对时及广播复归。如果从站接收到数据包中的地址信息与本地地址相同，则执行数据包中所包含的命令。从站所响应的数据包中，该地址域为从站本地地址。

2.3.2 功能码域

MODBUS数据包中功能域长度为一个字节，用以通知从站应当执行何操作。从站响应数据包中应当包含主站所请求操作的相同功能域字节。有关C820控制器的功能码参照下表： 
	功能码
	含义
	功能
	备注

	0x03
	读数据
	读取一个或多个寄存器的当前二进制值
	遥信、遥测

	0x05
	强置单个状态位
	强置一个状态量,如线圈通断，功能开关
	遥控

	0x10
	预置多个寄存器
	把具体的二进制值装入多个寄存器
	遥调


2.3.3 数据域

MODBUS 数据域长度不定，依据其具体功能而定。MODBUS数据域采用“BIG ENDIAN”模式，即高位字节在前，低位字节在后。举例如下：

Example 2.1

1个16位寄存器包含数值为0x12AB 寄存器数值发送顺序为

高位字节= 0x12

低位字节= 0xAB


本规约上传的数据类型有char(字符型)、uint16(无符号短整形16位)、int16(有符号短整形16位)、uint32(无符号长整形32位)、int32(有符号长整形32位)、float(浮点数32位)、状态字，具体的上传数据格式说明如下：


uint16和int16：16位的短整形由两个字节组成byte0（bit0~bit7）、byte1(bit8~bit15),

寄存器数据发送顺序为:byte1、byte0。


uint32和int32:32位的长整形由四个字节组成byte0(bit0~bit7)、byte1(bit8~bit15)、byte2(bit16~bit23)、byte3(bit24~bit31),寄存器数据发送顺序为：byte3、byte2、byte1、

Byte0。


float：浮点数上传的是IEEE754 表示格式4字节，占两个寄存器。Eg：2.66为0x71、0x3D 0x2A、0x40，用两个寄存器上传这四字节的数据,上传的顺序为0x40、0x2A、0x3D、0x71。 

    int64:64位的长整型由八个字节组成byte0(bit0~bit7)、byte1(bit8~bit15)、byte2(bit16~bit23)、byte3(bit24~bit31)、byte4(bit32~bit39)、byte5(bit40~bit47)、byte6(bit48~bit55)、byte7(bit56~bit63),寄存器数据发送顺序为：byte7、byte6、byte5、byte4、byte3、byte2、byte1、byte0。

2.3.4 校验域

MODBUS RTU模式采用16位CRC校验。发送设备应当对数据包中的每一个数据都进行CRC16计算，最后结果存放入检验域中。接收设备也应当对数据包中的每一个数据(除校验域以外)进行CRC16计算，将结果域校验域进行比较。只有相同的数据包才可以被接受。具体的CRC校验算法参照《5 校验算法》。

2.4 网络时间考虑

在RS485 网络上传送数据包需要遵循以下有关时间的规定：

(1)9600bps下，主站请求数据包结束到从站响应数据包开始之间的时间最大为30毫秒，典型值为20毫秒；

(2)从站响应数据包结束后，主站必须经过至少3.5个字符的传输延迟后才能发送下一个数据请求；

(3)主站发送广播命令后，必须经过至少100ms的延迟才能发送下一个数据请求；

(4)每个数据帧必须是连续的，同一个帧中两个字符的间隔时间必须小于等于1.5个字符时间。

2.5 异常响应

如果主站发送了一个非法的数据包给C820控制器或者是主站请求一个无效的数据寄存器时，异常的数据响应就会产生（如果接收到的数据CRC校验错误，则直接丢弃）。这个异常响应数据包括从站地址、功能码、故障码和校验域。当功能码的高比特位置为1时，说明此数据包为异常响应。下表说明故障码的含义：

	故障码名称
	功能码
	说 明

	0x01(非法功能码)
	0x80+原功能码
	表示从站接收到不支持的功能码(除上面列举的功能码)

	0x02(非法数据地址)
	0x80+原功能码
	说明C820控制器接收到无效的数据地址或者是请求寄存器不在有效的寄存器范围内(例如对只读寄存器进行写操作，再比如请求寄存器偏移+长度无效)

	0x03(非法数据值)
	0x80+原功能码
	读写数据时寄存器数量超出允许范围（最大读写125个寄存器）或字节数!=寄存器数*2；

写入的数据超出范围；

必须连续写的寄存器写入不完整。

	0x04(操作寄存器失败)
	0x80+原功能码
	遥控操作失败，或异常码02、03规定之外的情况


3  MODBUS串行通信数据帧
标准的MODBUS协议仅支持16位数据模式，可传输最大为65535的数据，本装置支持浮点数传送。

本装置MODBUS支持多个功能码，一个寄存器表示16位数据，对于超过一个寄存器的数据，则分成多个寄存器读写。比如，一个32位数据，高字占一个寄存器，低字占一个寄存器。64位数据则用4个寄存器表示。16位数据模式中，数据都是使用两个8位寄存器表示。 
3.1读数据（0x03）
该功能码用于从远程设备中读寄存器连续块的内容。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	起始地址高位
	1 字节
	字节数n
	1 字节

	起始地址低位
	1 字节
	Data1 高位
	1 字节

	寄存器数量高位
	1 字节
	Data1 低位
	1字节

	寄存器数量低位
	1 字节
	……
	

	
	
	Datan/2 高位
	1 字节

	
	
	Datan/2 低位
	1 字节

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC校验码低位
	1 字节

	CRC校验码高位
	1 字节
	CRC校验码高位
	1 字节


备注：（1）一个数据包最少读1个寄存器，最多可读125寄存器。
      （2）n=寄存器数量。

3.2强置单个线圈通断（0x05）
该功能码用于将一个远程设备中的单个线圈接通或关断，由请求报文中的输出值指定。十六进制值0xFF00请求输出为ON，十六进制的0x0000请求输出为OFF。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	线圈起始地址高位
	1 字节
	线圈起始地址高位
	1 字节

	线圈起始地址低位
	1 字节
	线圈起始地址低位
	1 字节

	设置数据高位
	1 字节
	设置数据高位
	1 字节

	设置数据低位
	1 字节
	设置数据低位
	1 字节

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC 校验码低位
	1 字节

	CRC 校验码高位
	1 字节
	CRC 校验码高位
	1 字节


3.3预置多个寄存器（0x10）
    此功能码用于写一个远程设备中连续寄存器块，请求报文数据字段中指定了请求写入值。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	从站地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	寄存器起始地址高位
	1 字节
	寄存器起始地址高位
	1 字节

	寄存器起始地址低位
	1 字节
	寄存器起始地址低位
	1 字节

	寄存器数量高位
	1 字节
	寄存器数量高位
	1 字节

	寄存器数量低位
	1 字节
	寄存器数量低位
	1 字节

	字节数(n*2)
	1 字节
	
	

	Data1 高位
	1 字节
	
	

	Data1 低位
	1 字节
	
	

	……
	
	
	

	Data(n/2) 高位
	1 字节
	
	

	Data(n/2) 低位
	1 字节
	
	

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC 校验码低位
	1 字节

	CRC 校验码高位
	1 字节
	CRC 校验码高位
	1 字节


备注：（1）一个数据包最少写1个寄存器，最多可写123个寄存器。

  （2）n=寄存器数量。
4  C820控制器寄存器说明

本规约规定，请求本装置中一个地址为xx寄存器的数据时，主站实际读取寄存器地址xx的数据。例如请求本装置中寄存器地址为1的数据，主站传送实际寄存器地址为1的数据。详细的寄存器说明如下所示。

4.1系统状态寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	0000
	
	
	
	
	保留

	保留

	0002
	RO
	工作状态寄存器1
	UINT16
	×1
	[注1]

	0003
	RO
	工作状态寄存器2
	UINT16
	×1
	[注2]

	0004
	RO
	工作状态寄存器3
	UINT16
	×1
	保留

	0005
	RO
	工作状态寄存器4
	UINT16
	×1
	[注3]

	0006
	RO
	工作状态寄存器5
	UINT16
	×1
	[注4]

	0007
	RO
	工作状态寄存器6
	UINT16
	×1
	[注5]


[注1]：
工作状态寄存器1，状态量有效地址范围：800~815。
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

1
	0002
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	800
	801
	802
	803
	804
	805
	806
	807

	
	
	状态值
	0
	I电源L1相不过压
	I电源L1相不欠压
	I电源

L1相不断相
	I电源

L2相不过压
	I电源

L2相不欠压
	I电源

L2相不断相
	I电源

L3相不过压
	I电源

L3相不欠压

	
	
	
	1
	I电源L1相过压
	I电源L1相欠压
	I电源

L1相断相
	I电源

L2相过压
	I电源

L2相欠压
	I电源

L2相断相
	I电源

L3相过压
	I电源

L3相欠压

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	808
	809
	810
	811
	812
	813
	814
	815

	
	
	状态值
	0
	I电源L3相不断相
	I电源频率正常
	I电源频率正常
	I电源正常
	电源I相电压平衡
	电源I相序正常
	电源I相角正常
	-

	
	
	
	1
	I电源L3相断相
	I电源过频
	I电源欠频
	I电源故障
	电源I相电压不平衡
	电源I相序与设置不符
	电源I相角异常
	-


[注2]：
工作状态寄存器2，状态量有效地址范围：816~831。
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

2
	0003
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	816
	817
	818
	819
	820
	821
	822
	823

	
	
	状态值
	0
	II电源L1相不过压
	II电源L1相不欠压
	II电源L1相不断相
	II电源L2相不过压
	II电源L2相不欠压
	II电源L2相不断相
	II电源L3相不过压
	II电源L3相不欠压

	
	
	
	1
	II电源L1相过压
	II电源L1相欠压
	II电源 L1相断相
	II电源L2相过压
	II电源L2相欠压
	II电源L2相断相
	II电源L3相过压
	II电源L3相欠压

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	824
	825
	826
	827
	828
	829
	830
	831

	
	
	状态值
	0
	II电源L3相不断相
	II电源频率正常
	II电源频率正常
	II电源正常
	电源II相电压平衡
	电源II相序正常
	电源II相角正常
	-

	
	
	
	1
	II电源L3相断相
	II电源过频
	II电源欠频
	II电源故障
	电源II相电压不平衡
	电源II相序与设置不符
	电源II相角异常
	-


 [注3]：
工作状态寄存器4，状态量有效地址范围：848~863。

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

4
	0005
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	848
	849
	850
	851
	852
	853
	854
	855

	
	
	状态值
	0
	I电源

未投入
	II电源未投入
	-
	旁路I

电源未投入
	旁路II电源未投入
	工作位置未投入
	试验位置未投入
	隔离位置未投入

	
	
	
	1
	I电源

投入
	II电源投入
	-
	旁路I

电源投入
	旁路II电源投入
	工作位置投入
	试验位置投入
	隔离位置投入

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	856
	857
	858
	859
	860
	861
	862
	863

	
	
	状态值


	0
	消防急停信号无效
	断路器I短路拒动输入信号无效
	断路器II短路拒动输入信号无效
	远控使能信号无效
	远程I

合闸信号无效
	远程II合闸信号无效
	远程分闸信号无效
	-

	
	
	
	1
	消防急停信号有效
	断路器I短路拒动输入信号有效
	断路器II短路拒动输入信号有效
	远控使能信号有效
	远程I合闸信号有效
	远程II合闸信号有效
	远程分闸信号有效
	-


[注4]：
工作状态寄存器5，状态量有效地址范围：864~879。

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

5
	0006
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	864
	865
	866
	867
	868
	869
	870
	871

	
	
	状态值
	0
	油机I未起动
	油机II未起动
	负载1未卸载
	负载2未卸载
	驱动电源I正常
	驱动电源II正常
	-
	满足同相位转换条件

	
	
	
	1
	油机I起动
	油机II起动
	负载1卸载
	负载2卸载
	驱动电源I异常
	驱动电源II异常
	-
	不满足同相位转换条件

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	872
	873
	874
	875
	876
	877
	878
	879

	
	
	状态值


	0
	I电源合闸成功
	I电源脱扣成功
	II电源合闸成功
	II电源脱扣成功
	-
	-
	并联未超时
	无报警输出

	
	
	
	1
	I电源合闸失败
	I电源脱扣失败
	II电源合闸失败
	II电源脱扣失败
	-
	-
	并联超时
	有报警输出


[注5]：
工作状态寄存器6，状态量有效地址范围：880~895。

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	


	工作状态寄存器

6
	0007
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	880
	881
	882
	883
	884
	885
	886
	887

	
	
	状态值
	0
	L1相电流正常
	-
	-
	电能表连接异常
	转换正常①
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	L1相电流过流
	-
	-
	电能表连接正常
	自动转换失败①
	-
	-
	-

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	888
	889
	890
	891
	892
	893
	894
	895

	
	
	状态值


	0
	CPU故障
	外部存储器操作正常
	内部存储器操作正常
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	CPU正常
	外部存储器操作异常
	内部存储器操作异常
	-
	-
	-
	-
	-


1 该位用于指示控制器自动转换状态，该标志位为1时表示控制器上一次自动转换失败，不能再执行自动转换，可重启控制器或将控制器设置为‘手动’状态来清0该位。

4.2实时数据寄存器
	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	010
	RO
	报警/故障事件总指针高16位
	UINT32
	-
	[注1]

	011
	RO
	报警/故障事件总指针低16位
	
	
	

	012
	RO
	其它事件总指针
高16位
	UINT32
	-
	[注2]

	013
	RO
	其它事件总指针
低16位
	
	
	

	014
	RO
	I电源L1相电压
	UINT16
	V，×10
	

	015
	RO
	I电源L2相电压
	UINT16
	V，×10
	

	016
	RO
	I电源L3相电压
	UINT16
	V，×10
	

	017
	RO
	I电源L12线电压
	UINT16
	V，×10
	

	018
	RO
	I电源L23线电压
	UINT16
	V，×10
	

	019
	RO
	I电源L31线电压
	UINT16
	V，×10
	

	020
	RO
	I电源相电压不平衡率
	UINT16
	%，×10
	用于不平衡保护

	021
	RO
	I电源线电压不平衡率
	UINT16
	%，×10
	不用于保护

	022
	RO
	I电源频率
	UINT16
	Hz，×10
	

	023
	RO
	I电源相序
	UINT16
	-
	0:无

1：ERR（异常）

2：ABC

3：ACB

4：缺相

	024
	RO
	II电源L1相电压
	UINT16
	V，×10
	

	025
	RO
	II电源L2相电压
	UINT16
	V，×10
	

	026
	RO
	II电源L3相电压
	UINT16
	V，×10
	

	027
	RO
	II电源L12线电压
	UINT16
	V，×10
	

	028
	RO
	II电源L23线电压
	UINT16
	V，×10
	

	029
	RO
	II电源L31线电压
	UINT16
	V，×10
	

	030
	RO
	II电源相电压不平衡率
	UINT16
	%，×10
	用于不平衡保护

	031
	RO
	II电源线电压不平衡率
	UINT16
	%，×10
	不用于保护

	032
	RO
	II电源频率
	UINT16
	Hz，×10
	

	033
	RO
	II电源相序
	UINT16
	-
	0:无

1：ERR（异常）

2：ABC

3：ACB

4：缺相

	034-043
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	044
	RO
	I/II电源相与相最大压差
	UINT16
	V，×10
	

	045
	RO
	I/II电源频率差
	UINT16
	Hz，×10
	

	046
	RO
	I/II电源相与相最大相位差
	UINT16
	°，×10
	

	047-052
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	053
	RO
	温度测量值1
	INT16
	°C，×10
	

	054
	RO
	温度测量值2
	INT16
	°C，×10
	

	055
	RO
	温度测量值3
	INT16
	°C，×10
	

	056
	RO
	温度测量值4
	INT16
	°C，×10
	

	057
	RO
	运行时长（天）
	UINT16
	-
	

	058
	RO
	运行时长（时）
	UINT16
	-
	

	059
	RO
	运行时长（分）
	UINT16
	-
	

	060
	RO
	转换次数
	UINT16
	-
	

	061
	RO
	拒动次数
	UINT16
	-
	

	062
	RO
	测试次数
	UINT16
	-
	


[注1]：报警/故障事件记录总指针，累计装置从出厂首次上电后发生的报警/故障事件数目，每产生一个事件，事件指针加1，容量为0～FFFF FFFFH，数据溢出会发生翻转。此外，该寄存器可以通过串口通信或面板修改清除。当进行事件清除时，指针先清零，产生清除的事件，因此指针变为1。C820的报警/故障记录最大容量为256条，当总指针大于256时，装置里只保存最新的256条事件记录。
[注2]：其它事件记录总指针，累计装置从出厂首次上电后发生的其它事件数目，每产生一个事件，事件指针加1，容量为0～FFFF FFFFH，数据溢出会发生翻转。此外，该寄存器可以通过串口通信或面板修改清除。当进行事件清除时，指针先清零，产生清除的事件，因此指针变为1。C820的操作记录最大容量为64条，当总指针大于64时，装置里只保存最新的64条事件记录。
4.3谐波寄存器
	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	200
	RO
	I电源L1相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	总谐波畸变率

	201
	RO
	I电源L2相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	

	202
	RO
	I电源L3相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	

	203
	RO
	I电源L1相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	2次谐波畸变率

	204
	RO
	I电源L2相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	

	205
	RO
	I电源L3相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	

	206
	RO
	I电源L1相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	3次谐波畸变率

	207
	RO
	I电源L2相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	

	208
	RO
	I电源L3相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	290
	RO
	I电源L1相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	31次谐波畸变率

	291
	RO
	I电源L2相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	

	292
	RO
	I电源L3相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	

	293
	RO
	II电源L1相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	总谐波畸变率

	294
	RO
	II电源L2相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	

	295
	RO
	II电源L3相电压 THD
	UINT16
	×100，%
	

	296
	RO
	II电源L1相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	2次谐波畸变率

	297
	RO
	II电源L2相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	

	298
	RO
	II电源L3相电压 2HD
	UINT16
	×100，%
	

	299
	RO
	II电源L1相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	3次谐波畸变率

	300
	RO
	II电源L2相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	

	301
	RO
	II电源L3相电压 3HD
	UINT16
	×100，%
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	383
	RO
	II电源L1相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	31次谐波畸变率

	384
	RO
	II电源L2相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	

	385
	RO
	II电源L3相电压 31HD
	UINT16
	×100，%
	


4.4电能参数寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	600
	RO
	L1相工作电流
	UINT16
	A，×1
	（0600~0642）为

连接电能表模块时有效

	601
	RO
	L2相工作电流
	UINT16
	A，×1
	

	602
	RO
	L3相工作电流
	UINT16
	A，×1
	

	603
	RO
	L1相有功功率高16位
	Float
	KW，×1
	

	604
	RO
	L1相有功功率低16位
	Float
	
	

	605
	RO
	L2相有功功率高16位
	Float
	KW，×1
	

	606
	RO
	L2相有功功率低16位
	Float
	
	

	607
	RO
	L3相有功功率高16位
	Float
	KW，×1
	

	608
	RO
	L3相有功功率低16位
	Float
	
	

	609
	RO
	合相有功功率高16位
	Float
	KW，×1
	

	610
	RO
	合相有功功率低16位
	Float
	
	

	611
	RO
	L1相无功功率高16位
	Float
	Kvar，×1
	

	612
	RO
	L1相无功功率低16位
	Float
	
	

	613
	RO
	L2相无功功率高16位
	Float
	Kvar，×1
	

	614
	RO
	L2相无功功率低16位
	Float
	
	

	615
	RO
	L3相无功功率高16位
	Float
	Kvar，×1
	

	616
	RO
	L3相无功功率低16位
	Float
	
	

	617
	RO
	合相无功功率高16位
	Float
	Kvar，×1
	

	618
	RO
	合相无功功率低16位
	Float
	
	

	619
	RO
	L1相视在功率高16位
	Float
	KVA，×1
	

	620
	RO
	L1相视在功率低16位
	Float
	
	

	621
	RO
	L2相视在功率高16位
	Float
	KVA，×1
	

	622
	RO
	L2相视在功率低16位
	Float
	
	

	623
	RO
	L3相视在功率高16位
	Float
	KVA，×1
	

	624
	RO
	L3相视在功率低16位
	Float
	
	

	625
	RO
	合相视在功率高16位
	Float
	KVA，×1
	

	626
	RO
	合相视在功率低16位
	Float
	
	

	627
	RO
	L1相功率因数高16位
	Float
	-
	

	628
	RO
	L1相功率因数低16位
	Float
	
	

	629
	RO
	L2相功率因数高16位
	Float
	-
	

	630
	RO
	L2相功率因数低16位
	Float
	
	

	631
	RO
	L3相功率因数高16位
	Float
	-
	

	632
	RO
	L3相功率因数低16位
	Float
	
	

	633
	RO
	总功率因数高16位
	Float
	-
	

	634
	RO
	总功率因数低16位
	Float
	
	

	635
	RO
	L1相有功电能高16位
	Float
	KW.H，×1
	

	636
	RO
	L1相有功电能低16位
	Float
	
	

	637
	RO
	L2相有功电能高16位
	Float
	KW.H，×1
	

	638
	RO
	L2相有功电能低16位
	Float
	
	

	639
	RO
	L3相有功电能高字
	Float
	KW.H，×1
	C相有功电能为Ec_H与Ec_L组合成的32bit Float数据

	640
	RO
	L3相有功电能低字
	Float
	
	

	641
	RO
	总有功电能高字
	Float
	KW.H，×1
	总有功电能为Et_H与Et_L组合成的32bit Float数据

	642
	RO
	总有功电能低字
	Float
	
	


4.5参数寄存器
	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	1000
	RW
	本体类型
	UINT16
	
	0：普通二段位

1：普通三段位

2：高切开关

3：瞬间并联

	1001
	RW
	额定电压
	UINT16
	V，×1
	（100V-690V）厂家设置

	1002
	RW
	额定频率
	UINT16
	HZ，×1
	（50HZ/60HZ）
厂家设置

	1003
	RW
	运行状态
	UINT16
	-
	0：运行

1：锁定

	1004
	RW
	控制方式
	UINT16
	-
	0：手动

1：自动

	1005
	RW
	工作方式
	UINT16
	-
	0：自投不自复

1：自投自复

	1006
	RW
	电源优先级别
	UINT16
	-
	0：I电源优先

1：II电源优先

	1007
	RW
	I电源类型
	UINT16
	-
	0：市电

1：油机

	1008
	RW
	II电源类型
	UINT16
	-
	0：市电

1：油机

	1009
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	1010
	RW
	电流倍率
	UINT16
	-
	设定电能表判定为短路电流的大小：额定电流的倍率（3~10）

	1011
	RW
	负载1卸载控制
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1012
	RW
	负载2卸载控制
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1013
	RW
	断路器跳闸信号监控
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1014
	RW
	消防急停信号监控
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1015
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	1016
	RW
	同相位检测功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

（只用于自投自复）

	1017
	RW
	欠压启动值
	UINT16
	%，×1
	（70%~98%）

	1018
	RW
	欠压返回值
	UINT16
	%，×1
	（75%~99%）

	1019
	RW
	过压启动值
	UINT16
	%，×1
	（105%~120%）

	1020
	RW
	过压返回值
	UINT16
	%，×1
	（104%~115%）

	1021
	RW
	欠频启动值
	UINT16
	%，×1
	（85%~98%）

	1022
	RW
	欠频返回值
	UINT16
	%，×1
	（86%~99%）

	1023
	RW
	欠频保护功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1024
	RW
	过频启动值
	UINT16
	%，×1
	（102%~120%）

	1025
	RW
	过频返回值
	UINT16
	%，×1
	（101%~115%）

	1026
	RW
	过频保护功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1027
	RW
	不平衡启动值
	UINT16
	%，×1
	（3%~30%）

	1028
	RW
	不平衡返回值
	UINT16
	%，×1
	（2%~28%）

	1029
	RW
	不平衡保护功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1030
	RW
	I电源合闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1031
	RW
	II电源合闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1032
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	1033
	RW
	I电源分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1034
	RW
	II电源分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1035
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	1036
	RW
	自投自复延时
	UINT16
	s，×1
	（0~3600）

	1037
	RW
	I欠压分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1038
	RW
	I过压分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1039
	RW
	I欠频分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1040
	RW
	I过频分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1041
	RW
	II欠压分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1042
	RW
	II过压分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1043
	RW
	II欠频分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1044
	RW
	II过频分闸延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1045-1048
	-
	-
	UINT16
	-
	-

	1049
	RW
	默认相序
	UINT16
	-
	2：ABC

3: ACB

	1050
	RW
	相序检测
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1051
	RW
	相角偏移
	UINT16
	°，×1
	（1°~ 30°）

	1052
	RW
	相角检测
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1053
	RW
	油机启动延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1054
	RW
	油机停止延时
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1055
	RW
	油机启停间隔
	UINT16
	s，×1
	（0~9999）

	1056
	RW
	油机瞬间加载延时
	UINT16
	s，×1
	（0~6）

	1057
	RW
	油机起动稳定延时
	UINT16
	s，×1
	（0~1800）

	1058
	RW
	油机调压步进
	UINT16
	-
	（100~500）

	1059
	RW
	油机调压系数
	UINT16
	-
	（10~100）

	1060
	RW
	油机调频系数
	UINT16
	-
	（10~100）

	1061
	RW
	油机调节功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1062
	RW
	油机自检周期
	UINT16
	-
	0：每月

1：每周

	1063
	RW
	油机自检日期
	UINT16
	-
	每月（0~27，即1日~28日）

每周（0~6，即周一至周日）

	1064
	RW
	油机自检时间
	UINT16
	-
	高字节（小时）：0~23

低字节（分钟）：0~59

	1065
	RW
	油机自检功能
	UINT16
	-
	0：关

1：开

	1066
	RW
	允许电压差
	UINT16
	%，×1
	（1~20）

	1067
	RW
	允许频率差
	UINT16
	Hz，×10
	1~10（即0.1Hz ~1Hz）

	1068
	RW
	允许相位差
	UINT16
	°，×1
	（3~20）

	1069
	RW
	并联控制方式
	UINT16
	-
	0：面板按键控制

1：远程按键控制

2：远程通信控制

3：定时控制

	1070
	RW
	定时转换（年）
	UINT16
	年，×1
	（2000~2099）

	1071
	RW
	定时转换（月/日）
	UINT16
	-
	高字节（月）：1~12

低字节（日）：1~31

	1072
	RW
	定时转换（时/分）
	UINT16
	-
	高字节（时）：0~23

低字节（分）：0~59

	1073
	RW
	定时转换（秒）
	UINT16
	s，×1
	（0~59）

	1074
	RW
	同步等待时间
	UINT16
	s，×1
	（0~3600）

	1075
	RW
	温度1功能投退
	UINT16
	
	[注1]

	1076
	RW
	温度1报警设定值
	UINT16
	℃,45~140
	

	1077
	RW
	温度1报警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1078
	RW
	温度1预警比
	UINT16
	%，10~80
	

	1079
	RW
	温度1预警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1080
	RW
	温度2功能投退
	UINT16
	
	[注1]

	1081
	RW
	温度2报警设定值
	UINT16
	℃,45～140
	

	1082
	RW
	温度2报警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1083
	RW
	温度2预警比
	UINT16
	%，10~80
	

	1084
	RW
	温度2预警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1085
	RW
	温度3功能投退
	UINT16
	
	[注1]

	1086
	RW
	温度3报警设定值
	UINT16
	℃,45～140
	

	1087
	RW
	温度3报警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1088
	RW
	温度3预警比
	UINT16
	%，10~80
	

	1089
	RW
	温度3预警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1090
	RW
	温度4功能投退
	UINT16
	
	[注1]

	1091
	RW
	温度4报警设定值
	UINT16
	℃,45～140
	

	1092
	RW
	温度4报警延时
	UINT16
	s，0~40
	

	1093
	RW
	温度4预警比
	UINT16
	%，10~80
	

	1094
	RW
	温度4预警延时
	UINT16
	s，0~40
	


[注1]：温度报警寄存器

温度1功能投退：可以选择报警、预警功能是否投入，投入是否出口。

	bit15~ bit4
	bit3~bit2
	bit1~bit0

	预留
	00：预警退出

01：预警投入
	00：报警退出

01：报警投入


温度1报警设定值：45～140℃，默认值为100℃；

温度1报警延时：0~40，步长为1s，即0~40s，默认值为3s；

温度1预警比：（10~80）%的温度1报警设定值，默认值为60%；

温度1预警延时：0~40，步长为1s，即0~40s，默认值为3s；

其他通道同温度1，不再阐述。
4.6装置事件寄存器
4.6.1 报警/故障事件记录
C820控制器的报警/故障记录共有256组。

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	范围/备注

	3000～3019
	RO
	事件1
	SOE LOG
	[注1]

	3020～3039
	RO
	事件2
	SOE LOG
	

	3040～3059
	RO
	事件3
	SOE LOG
	

	3060～3179
	RO
	事件4
	SOE LOG
	

	………
	RO
	………
	SOE LOG
	

	4260～4279
	RO
	事件64
	SOE LOG
	

	4280～4299
	RO
	事件65
	SOE LOG
	

	……
	RO
	……
	SOE LOG
	

	8100～8119
	RO
	事件256
	SOE LOG
	


 [注1]：每条事件记录占用20个寄存器，事件记录必须整条读取，不支持读单个寄存器。如下所示：

	寄存器偏移地址
	数据格式
	类型
	备注

	0
	uint16
	RO
	Hi表示事件的类型，

Lo表示事件代号

	1
	uint16
	RO
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）

	2
	uint16
	RO
	Hi 日（1-31）
Lo 时（0-23）

	3
	uint16
	RO
	Hi 分（0-59）
Lo秒（0-59）

	4
	uint16
	RO
	毫秒（0-999）

	5
	uint16
	RO
	I电源L1相电压（V，×10）

	6
	uint16
	RO
	I电源L2相电压（V，×10）

	7
	uint16
	RO
	I电源L3相电压（V，×10）

	8
	uint16
	RO
	I电源频率（Hz，×10）

	9
	uint16
	RO
	I电源相电压不平衡率（%，×10）

	10
	uint16
	RO
	I电源状态 [注2]

	11
	uint16
	RO
	II电源L1相电压（V，×10）

	12
	uint16
	RO
	II电源L2相电压（V，×10）

	13
	uint16
	RO
	II电源L3相电压（V，×10）

	14
	uint16
	RO
	II电源频率（Hz，×10）

	15
	uint16
	RO
	II电源相电压不平衡率（%，×10）

	16
	uint16
	RO
	II电源状态 [注2]

	17
	uint16
	RO
	I/II电源电压差（V，×10）

	18
	uint16
	RO
	I/II电源频率差（Hz，×10）

	19
	uint16
	RO
	I/II电源相与相最大相位差（0，×10）


[注2]：电源状态寄存器第0-2位为电源相序；第3位为电源投入情况；第4-7位为电源运行情况。
如下表所示：

	寄存器位
	15
	…
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	位定义
	-
	…
	电源运行情况
	电源投入情况
	电源相序

	取值范围
	-
	…
	0：运行正常；

1：失压；

2：缺相；

3：欠压；

4：过压；

5：过频；

6：欠频；

7：不平衡；

8：相序异常；

9：相角异常
	0：非投入；

1：投入
	0:无；

1：ERR（异常）；

2：ABC；

3：ACB；

4：缺相


4.6.2 其它事件记录

C820控制器的其它事件记录共有64组。

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	范围/备注

	15000～15005
	RO
	事件1
	SOE LOG
	[注1]

	15006～15011
	RO
	事件2
	SOE LOG
	

	15012～15017
	RO
	事件3
	SOE LOG
	

	15018～15023
	RO
	事件4
	SOE LOG
	

	15024～15029
	RO
	事件5
	SOE LOG
	

	15030～15035
	RO
	事件6
	SOE LOG
	

	………
	RO
	………
	SOE LOG
	

	15378～15383
	RO
	事件64
	SOE LOG
	


[注1]：每条事件记录占用6个寄存器。如下所示：

	寄存器偏移地址
	数据格式
	类型
	备注

	0
	uint16
	RO
	Hi表示事件的类型，

Lo表示事件代号

	1
	uint16
	RO
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）

	2
	uint16
	RO
	Hi 日（1-31）
Lo 时（0-23）

	3
	uint16
	RO
	Hi 分（0-59）
Lo秒（0-59）

	4
	uint16
	RO
	毫秒（0-999）

	5
	uint16
	RO
	记录值


注：事件记录必须整条读取，不支持读单个寄存器
4.7时间寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	范围/备注

	1700
	RW
	Hi：年（-2000）

Lo：月
	UINT16
	年：0～99（-2000）

月：1～12

	1701
	RW
	Hi： 周
Lo：日
	UINT16
	周：1~7

日：1～28/29/30/31

	1702
	RW
	Hi：时
Lo：分
	UINT16
	时：0～23
分：0～59

	1703
	RW
	Lo：秒
	UINT16
	秒：0～59

	1704
	RW
	毫秒
	UINT16
	毫秒：0～999


说明：寄存器1700~1704必须一帧写入。
4.8操作开关
	线圈地址
	类型
	描述
	操作码
	备注

	1800
	WO
	本体转换到I电源
	0xFF00
	

	
	WO
	I电源脱扣（仅限于三段位本体）
	0x0000
	

	1801
	WO
	本体转换到II电源
	0xFF00
	

	
	WO
	II电源脱扣（仅限于三段位本体）
	0x0000
	


4.9操作寄存器
	线圈地址
	类型
	描述
	操作码
	备注

	1900
	WO
	清除报警/故障事件记录
	0xFF00
	

	1901
	WO
	清除其它事件记录
	0xFF00
	


4.10装置信息寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	2000
	RO
	设备类型
	UINT16×10
	
	[注1]

	2010
	RO
	程序版本
	UINT16
	
	[注2]

	2011
	RO
	MODBUS规约版本
	UINT16
	
	[注3]

	2012
	RO
	程序版本日期.年
	UINT16
	
	年：0～37（-2000）

	2013
	RO
	程序版本日期.月
	UINT16
	
	月：1～12

	2014
	RO
	程序版本日期.日
	UINT16
	
	日：1～28/29/30/31

	2015
	RO
	序列号
	UINT16×4
	
	产品编号


[注1]：设备类型寄存器，共含10个寄存器，其内容为“C820”字符串的ASCII码，每个寄存器包含2个ASCII码字符，多余的寄存器填充为“0x20”，用于将来扩展。

[注2]：若程序版本寄存器值为“10000”，则解释为“V1.00.00”。

[注3]：若规约版本寄存器值为“10”，则解释为“V1.0”。 

5  校验算法
5.1 CRC-16算法

使用RTU模式，消息包括了一基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容。

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。 

CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR)，结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。 

CRC简单函数如下：

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ； /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ； /* 消息中字节数 */

{

　　unsigned char uchCRCHi = 0xFF ； /* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ； /* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ； /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ； /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex]；

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ；

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ；

}

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ；

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ；

附录A 报警/故障事件记录定义

	类（soetype）
	子类(num)
	记 录 值(soe_value)
	描述

	0

	1
	0
	I电源故障

	
	2
	0
	II电源故障

	
	3
	0
	I/II电源故障

	
	4
	0
	I转II失败

	
	5
	0
	II转I失败

	
	6
	0
	I合闸失败

	
	7
	0
	II合闸失败

	
	8
	0
	I转II:分闸失败

	
	9
	0
	II转I:分闸失败

	
	10
	0
	I转II:合闸失败

	
	11
	0
	II转I:合闸失败

	
	12
	0
	脱扣失败

	
	13
	0
	同步:短路禁止转换

	
	14
	0
	同步:检测超时

	
	15
	0
	同步:I电源故障

	
	16
	0
	同步:II电源故障

	
	17
	0
	同步:I/II电源故障

	
	18
	0
	同步:MOTO调节U上限

	
	19
	0
	同步:MOTO调节F上限

	
	20
	0
	同步:MOTO调节U下限

	
	21
	0
	同步:MOTO调节F下限

	
	22
	0
	油机I自检错误

	
	23
	0
	油机II自检错误

	
	24
	0
	油机I启动失败

	
	25
	0
	油机II启动失败

	
	26
	0
	并联超时

	
	27
	0
	辅助开关状态异常

	
	28
	0
	旁路开关位置警告

	
	29
	0
	短路禁止转换


附录B 其它事件记录定义

	类（soetype）
	子类(num)
	记 录 值(soe_value)
	描述

	0
	1
	-
	参数设置

	
	2
	-
	远程设置

	
	3
	-
	时钟设置

	
	4
	-
	记录清除

	
	5
	-
	系统开机

	
	6
	-
	系统关机

	
	7
	-
	I转II

	
	8
	-
	II转I

	
	9
	-
	I合闸

	
	10
	-
	II合闸

	
	11
	-
	消防急停

	
	12
	-
	脱扣

	
	13
	-
	自投自复

	
	14
	-
	恢复出厂设置

	
	15
	动作值
	温度1报警

	
	16
	动作值
	温度2报警

	
	17
	动作值
	温度3报警

	
	18
	动作值
	温度4报警

	
	19
	动作值
	温度1预警

	
	20
	动作值
	温度2预警

	
	21
	动作值
	温度3预警

	
	22
	动作值
	温度4预警

	
	23
	-
	温度1探头断线/短路

	
	24
	-
	温度2探头断线/短路

	
	25
	-
	温度3探头断线/短路

	
	26
	-
	温度4探头断线/短路


修订记录

	序号
	版本号
	修改日期
	修改摘要
	修改人

	1
	V1.0
	2018-03-30
	创建文档
	邹萍

	2
	V1.0
	2018-04-04
	去除III电源相关定义；

增加额定电压、额定频率、本体类型的参数寄存器地址分配。
	邹萍

	3
	V1.0
	2018-04-13
	第13页，增加4.2实时数据寄存器内容：4路温度测量值、运行时长、转换次数、拒动次数、测试次数状态信息。
	邹萍

	4
	V1.0
	2018-04-17
	第24页，增加附录A：报警/故障事件记录定义内容：I/II电源故障。
	邹萍

	5
	V1.0
	2018-05-14
	第18页，修改注释2内容：

（1）电源状态寄存器的第3位更改为“电源投入情况”；

（2）第4-7位更改为“电源运行情况”，且修改其取值范围定义。
	邹萍

	6
	V1.0
	2018-06-26
	（1） 修改第11页、第18页
的I/II电源相与相最大相位差的范围：

从原“°，×1”，更改为“°，×10”；
（2） 修改第13页的寄存器地址从96~99的温度测量值1~4的数据格式：

从“UINT16”改为“INT16”。

（3）修改第8页的工作寄存器5的Bit7插入“隔离位置投入/未投入”，之前的Bit7-Bit15顺序往后移一位。
	邹萍

	7
	V1.0
	2018-07-17
	第24页新增报警/故障事件记录定义28旁路开关位置警告、29短路禁止转换。
	

	8
	V1.0
	2018-07-30
	（1）第11页的53~95地址电能表部分改为第13页600~624地址内容；

（2）第12页96~105地址内容改为第11页53~62地址内容；

（3）新增第13页4.4电能参数寄存器，前版本的4.4~4.9按顺序改为4.5~4.10。

(4)第9页工作状态寄存器4中Bit9~Bit10修改为断路器1短路拒动信号、断路器2短路拒动信号。
	邹萍

	9
	V1.0
	2018-08-08
	(1) 操作事件改为其它事件。

(2) 第17页新增寄存器1075~1094地址的温度报警参数；

(3) 第26页其它事件记录定义：添加14~25温度报警预警等事件类型。

(4) 第15页1027寄存器不平衡启动值范围修改为3%~30%。
	邹萍

	10
	V1.0
	2018-09-04
	(1) 第20页时间寄存器新增周。
(2) 第18页[注1]中报警延时、预警延时的默认值都改为3s。
(3) 去除第21页2019-2021寄存器内容
	



