MODBUS 协议 9600,8,1偶校验

主机发送时，点表地址 – 1 ，例如20寄存器，通讯时发送地址为19

寄存器命令 03 读取保持寄存器

寄存器命令 16 写多个参数寄存器

地址信息表(V1.1)：

| 地址 | 项目 | 描述 | 字节地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据寄存器 (0 - 82寄存器命令03) |  |  |  |  |
| 20 | VER | 产品型号版本 |  | 12 |
| 21 | UA | A相电压有效值 |  | (uint16)(U_1_3[0]*10) 保留1位小数值 |
| 22 | IA | A相电流有效值（二次侧） |  | (uint16)(A_1_3[0]*1000) 保留3位小数值 |
| 23 | PFA | A相功率因素 |  | (int16)(PF_1_3[0]*1000)，有符号 保留3位小数值 |
| 24 | PA | A相有功功率（二次侧） |  | (uint16)(P_1_3[0]*10*1000)， 单位：W，保留1位小数 |
| 25 | QA | A相无功功率（二次侧） |  | (int16)(Q_1_3[0]*10*1000)，有符号 单位：var, 保留1位小数 |
| 26 | FRQ_A | A相电压频率值 |  | (uint16)(FRQ_VALUE*10) 保留1位小数 |
| 27 | UA0 | UA电压总谐波 |  | (uint16)(WAVES_U[0][0]*1000)，无符号，保留3位小数，比如300则显示成30.0% |
| 28 | IA0 | IA电流总谐波 |  | (uint16)(WAVES_I[0][0]*1000)，无符号，保留3位小数，比如300则显示成30.0% |
| 29 | UB | B相电压有效值 |  |  |
| 30 | IB | B相电流有效值（二次侧） |  |  |
| 31 | PFB | B相功率因素 |  |  |
| 32 | PB | B相有功功率（二次侧） |  |  |
| 33 | QB | B相无功功率（二次侧） |  |  |
| 34 | FRQ_B | B相电压频率值 |  |  |
| 35 | UB0 | UB电压总谐波 |  |  |
| 36 | IB0 | IB电流总谐波 |  |  |
| 37 | UC | C相电压有效值 |  |  |
| 38 | IC | C相电流有效值（二次侧） |  |  |
| 39 | PFC | C相功率因素 |  |  |
| 40 | PC | C相有功功率（二次侧） |  |  |
| 41 | QC | C相无功功率（二次侧） |  |  |
| 42 | FRQ_C | C相电压频率值 |  |  |
| 43 | UC0 | UC电压总谐波 |  |  |
| 44 | IC0 | IC电流总谐波 |  |  |
| 79 | ON_OFF_1 | 电容投切状态 |  | 第1-16个电容的投切状态 |
| 80 | ON_OFF_2 | 电容投切状态 |  | 第17-32个电容的投切状态 |
| 81 | ON_OFF_3 | 电容投切状态 |  | 第33-48个电容的投切状态 |
| 82 | ON_OFF_4 | 电容投切状态 |  | 第49-64个电容的投切状态 |
| 下面的寄存器可读可写(83- 143寄存器命令03读 16写) |  |  |  |  |
| 83 | CT | 设置电流变比比值 |  | 范围0 - 9999 |
| 84 | U_UP | 设置过电压保护值 |  | 设置范围：0 – 550V |
| 85 | U_DOWN | 设置欠电压保护值 |  | 设置范围：0 – 380V |
| 86 | THD_U | 设置谐波电压保护值 |  | 设置范围：0% - 99.9% 内部值（*10）：0 - 999 |
| 87 | THD_I | 设置谐波电流保护值 |  | 设置范围：0% - 999.9% 内部值（*10）：0 - 9999 |
| 88 | TEMP | 电容状态设置 |  | 0-自动，1-手动 程序未做此功能，可以设置 |
| 89 | AIM | 设置目标功率因数 |  | 设置范围：0.8 – 1.0 内部值（*100）：80 - 100 |
| 90 | GATE | 设置目标门限系数 |  | 设置范围：0.8 - 1.5， 内部值（*10）： 8 - 15 |
| 91 | DELAY_INDEX | 设置投入延时 |  | 秒， 0位最快速度0-180 |
| 92 | OFF_DELAY | 设置切除延时 |  | 设置范围：0 - 180 |
| 96 | C1_TYPE |  |  | 第1路电容类型 0：无，1:A,2:B,3C,4:共补 |
| 97 | C1_VALUE |  |  | 第1路电容容量 rx/10保留1位小数 |
| 98 | C2_TYPE |  |  |  |
| 99 | C2_VALUE |  |  |  |
| 100 | C3_TYPE |  |  |  |
| 101 | C3_VALUE |  |  |  |
| 102 | C4_TYPE |  |  |  |
| 103 | C4_VALUE |  |  |  |
| … | … |  |  | … |
| … | … |  |  | … |
|  | C48_TYPE |  |  | 第48路电容类型 |
|  | C48_VALUE |  |  | 第48路电容容量 |

| 读数据和原来相同，寄存器命令 03，整形传输 ，写数据寄存器命令16 整形传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制器报警信息数据表 | bit0 | Ua过压 |  |
| 地址 | 描述 | 说明 |  | 0 正常 1报警 | bit1 | Ub过压 |  |
| 300 | year | 控制板时钟 可读可写，时钟内部有供电，需要定时进行时钟同步 |  |  | bit2 | Uc过压 |  |
| 301 | month |  |  |  | bit3 | Ua欠压 |  |
| 302 | day |  |  |  | bit4 | Ub欠压 |  |
| 303 | hour |  |  |  | bit5 | Uc欠压 |  |
| 304 | minute |  |  |  | bit6 |  |  |
| 305 | second |  |  |  | bit7 | Ia电流总谐波越限 |  |
| 306 | 组网成功数量 |  |  |  | bit8 | Ib电流总谐波越限 |  |
| 307 | 液晶屏启动组网 1 启动 | 每发一次启动一次组网 |  |  | bit9 | Ic电流总谐波越限 |  |
| 308 | 智能电容组网完成标志 1 组网完成 0未完成 2正在组网 | 组网完成后更新控制器电容参数 |  |  | bit10 | Ua电压总谐波越限 |  |
| 309 | 控制器报警信息 | 只读，一个字节 |  |  | bit11 | Ub电压总谐波越限 |  |
|  |  |  |  |  | bit12 | Uc电压总谐波越限 |  |
|  |  |  |  |  | bit13 | A相过负载 |  |
|  |  |  |  |  | bit14 | B相过负载 |  |
|  |  |  |  |  | bit15 | C相过负载 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地址 | 400开始存储电容器地址，每一个电容对应一个地址，例如21号角型电容，对应为 21 21 两个地址 ，22号为分相电容 对应为 22 22 22 三个地址，地址相同的为只电容，对应类型和容量为地址96开始 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 第1路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 第2路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 502 | 第3路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 503 | 第4路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 504 | 第5路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 505 | 第6路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 506 | 第7路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 507 | 第8路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 508 | 第9路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 509 | 第10路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 510 | 第11路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 511 | 第12路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 512 | 第13路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 513 | 第14路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 514 | 第15路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 515 | 第16路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 516 | 第17路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 517 | 第18路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 518 | 第19路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 519 | 第20路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 520 | 第21路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 521 | 第22路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 522 | 第23路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 523 | 第24路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 524 | 第25路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 525 | 第26路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 第27路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 527 | 第28路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 528 | 第29路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 529 | 第30路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 530 | 第31路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 531 | 第32路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 532 | 第33路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 533 | 第34路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 534 | 第35路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 535 | 第36路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 536 | 第37路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 537 | 第38路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 538 | 第39路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 539 | 第40路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 540 | 第41路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 541 | 第42路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 542 | 第43路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 543 | 第44路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 544 | 第45路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 545 | 第46路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 546 | 第47路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  | 547 | 第48路电容地址 |
|  |  |  |  |  |  |  | 为 49 - 64路预留 |
|  |  |  |  |  |  | 564 | 第1路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 565 | 第2路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 566 | 第3路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 567 | 第4路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 568 | 第5路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 569 | 第6路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 570 | 第7路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 571 | 第8路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 572 | 第9路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 573 | 第10路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 574 | 第11路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 575 | 第12路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 576 | 第13路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 577 | 第14路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 578 | 第15路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 579 | 第16路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 580 | 第17路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 581 | 第18路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 582 | 第19路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 583 | 第20路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 584 | 第21路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 585 | 第22路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 586 | 第23路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 587 | 第24路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 588 | 第25路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 589 | 第26路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 590 | 第27路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 591 | 第28路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 592 | 第29路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 593 | 第30路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 594 | 第31路电容温度 |
|  |  |  |  |  |  | 595 | 第32路电容温度 |