- 总则

    - 根据JB/T 10613-2006国家标准，采用MODBUS通讯规约,通信方式为RTU方式，具体规约内容请参看MODBUS协议

    - 采用异步通讯模式，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位，波特率为9600

- 报文格式

下行报文：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 高位 | 起始地址 低位 | 数据个数 高位 | 数据个数 低位 | CRC 低位 | CRC 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上行报文：

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据1--N 两字节，高位在前 | CRC 低位 | CRC 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应答报文：

| 地址 | 功能码 高位置1 | 应答代码 | CRC 低位 | CRC 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：当下行报文无返回数据，或者下行报文出现非校验错误时，子机回送应

答报文（广播除外）。应答代码定义如下：

01H  ----  下行报文非法功能代码。

02H  ----  下行报文非法起始地址。

03H  ----  下行报文非法数据。

07H  ----  从机未能完成主机所要求的操作。

3. Modbus通信协议报文示例（示例为功能码使用参考，具体地址没有实际意义）

- 3.1  读线圈（功能码01）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 01 | 功能代码 | 01 |
| 起始地址高位 | 01 | 字节计数 | 01 |
| 起始地址低位 | 20 | 输出状态（位7…0） | 21 |
| 输出数量高位 | 00 | CRC校验 | —— |
| 输出数量低位 | 08 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.2  读离散量输入（功能码02）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 02 | 功能代码 | 02 |
| 起始地址高位 | 00 | 字节计数 | 02 |
| 起始地址低位 | 30 | 输入状态（位7…0） | 21 |
| 输出数量高位 | 00 | 输入状态（位9…8） | 03 |
| 输出数量低位 | 0A | CRC校验 | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.3  读保持寄存器（功能码03）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 03 | 功能代码 | 03 |
| 起始地址高位 | 01 | 字节计数 | 02 |
| 起始地址低位 | 50 | 寄存器值高位 | 01 |
| 寄存器数量高位 | 00 | 寄存器值低位 | 03 |
| 寄存器数量低位 | 01 | CRC校验 | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.4   读输入寄存器（功能码04）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 04 | 功能代码 | 04 |
| 起始地址高位 | 00 | 字节计数 | 02 |
| 起始地址低位 | 71 | 输入寄存器值高位 | 02 |
| 输入寄存器数量高位 | 00 | 输入寄存器值低位 | 03 |
| 输入寄存器数量低位 | 01 | CRC校验 | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.5  写单个线圈(功能码05)

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 05 | 功能代码 | 05 |
| 输出地址高位 | 01 | 输出地址高位 | 01 |
| 输出地址低位 | 21 | 输出地址低位 | 21 |
| 输出值高位 | FF | 输出值高位 | FF |
| 输出值低位 | 00 | 输出值低位 | 00 |
| CRC校验 | —— | CRC校验 | —— |

- 3.6  写单个寄存器（功能码06）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 06 | 功能代码 | 06 |
| 寄存器地址高位 | 01 | 输出地址高位 | 01 |
| 寄存器地址低位 | 50 | 输出地址低位 | 50 |
| 寄存器值高位 | 00 | 输出值高位 | 00 |
| 寄存器值低位 | 13 | 输出值低位 | 13 |
| CRC校验 | —— | CRC校验 | —— |

- 3.7  写多个线圈（功能码15）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 0F | 功能代码 | 0F |
| 起始地址高位 | 01 | 起始地址高位 | 01 |
| 起始地址低位 | 20 | 起始地址低位 | 20 |
| 输出数量高位 | 00 | 输出数量高位 | 00 |
| 输出数量低位 | 05 | 输出数量低位 | 05 |
| 字节计数 | 01 | CRC校验 | —— |
| 输出值 | 1D | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.8  写多个寄存器（功能码16）

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 10 | 功能代码 | 10 |
| 起始地址高位 | 01 | 起始地址高位 | 01 |
| 起始地址低位 | 50 | 起始地址低位 | 50 |
| 寄存器数量高位 | 00 | 寄存器数量高位 | 00 |
| 寄存器数量低位 | 02 | 寄存器数量低位 | 02 |
| 字节计数 | 04 | CRC校验 | —— |
| 寄存器值高位 | 00 | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 05 | —— | —— |
| 寄存器值高位 | 01 | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 03 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.9异常应答

- 3.9.1 数据地址无效

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 06 | 功能代码 | 86 |
| 起始地址高位 | 10 | 异常码 | 02 |
| 起始地址低位 | 02 | CRC校验 | —— |
| 寄存器值高位 | 21 | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 03 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.9.2 数据值无效

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 06 | 功能代码 | 86 |
| 起始地址高位 | 02 | 异常码 | 03 |
| 起始地址低位 | 01 | CRC校验 | —— |
| 寄存器值高位 | 00 | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 14 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.9.3   不支持的功能码

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 0B | 功能代码 | 8B |
| 起始地址高位 | 02 | 异常码 | 01 |
| 起始地址低位 | 01 | CRC校验 | —— |
| 寄存器值高位 | 00 | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 14 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

- 3.9.4  从机拒绝操作应答，从机未能完成主机所要求的操作

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 01 | 通信地址 | 01 |
| 功能代码 | 05 | 功能代码 | 85 |
| 起始地址高位 | 01 | 异常码 | 07 |
| 起始地址低位 | 10 | CRC校验 | —— |
| 寄存器值高位 | FF | —— | —— |
| 寄存器值低位 | 00 | —— | —— |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

注：  1、上述报文示例采用RTU模式。

2、其中：时间定值,遥控复归相应的两种操作支持广播方式，广播码地址为 “FF”,广播口令发出后，不管其正确与否，从机均不返回报文。

4.对传输SOE的扩展

采用扩充的功能码5AH传输SOE。主站下发5AH读取SOE命令，装置若有SOE信息则回复SOE帧，若无SOE则回复从机拒绝操作应答异常应答帧。在主站正确收到SOE信息后，主站应发5AH释放SOE信息帧，告诉装置主站已经收到当前的SOE了，可以把当前以发送的SOE释放掉了，以把下一条SOE更新到SOE缓冲区中。

4.1 读取SOE

| 请求 |  | 有SOE应答 |  |  | 无SOE应答 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 1-247 | 地址 | 1-247 | 字节 | 通信地址 | 1-247 |
| 功能码 | 0X5A | 功能码 | 0X5A | 字节 | 功能代码 | 0XDA |
| 读SOE命令 | 0X00 | SOE信息体 | SOE信息序号 | 字（高位在前） | 异常码 | 07 |
|  | 0X00 |  | 动作值 | 字（高位在前） | CRC校验 | —— |
|  | 0XFF |  | 年 | 字（高位在前） |  |  |
|  | 0XFF |  | 月 | 字（高位在前） |  |  |
| CRCL | --- |  | 日 | 字（高位在前） |  |  |
| CRCH | --- |  | 时 | 字（高位在前） |  |  |
|  |  |  | 分 | 字（高位在前） |  |  |
|  |  |  | 秒 | 字（高位在前） |  |  |
|  |  |  | 毫秒 | 字（高位在前） |  |  |
|  |  |  | 动作相别 | 字节:无意义 |  |  |
|  |  |  | 动作值有效 | 字节：1有效 |  |  |
|  |  |  | 备用 | 字节:无意义， |  |  |
|  |  |  | SPI | 字节：1动作 0复归 |  |  |
|  |  |  | ---- | CRCL |  |  |
|  |  |  | ---- | CRCH |  |  |
| 注：时间信息为16位二进制，SOE信息序号参看具体装置信息序号表 动作相别：高八位 0XFF标识有动作相，0X00无动作相，低八位为动作相序号 |  |  |  |  |  |  |

4.2 释放SOE

| 请 求 |  | 响 应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 域 名 | 示例（十六进制） | 域 名 | 示例（十六进制） |
| 通信地址 | 1-247 | 通信地址 | 1-247 |
| 功能代码 | 0X5A | 功能代码 | 0X5A |
| 起始地址高位 | 0XFF | 起始地址高位 | 0XFF |
| 起始地址低位 | 0XFF | 起始地址低位 | 0XFF |
| 寄存器值高位 | 0X00 | 寄存器值高位 | 0X00 |
| 寄存器值低位 | 0X00 | 寄存器值低位 | 0X00 |
| CRC校验 | —— | —— | —— |

综合型保护信息序号

| 类别 | 地址 （十六进制） | 名称 | 单位 | 访问规则 | 功能码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |  |
| 只读参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥信1 | 0000 | IN1 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0001 | IN2 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0002 | IN3 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0003 | IN4 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0004 | IN5 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0005 | IN6 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0006 | IN7 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0007 | IN8 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0008 | IN9 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0009 | IN10 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000A | 速断保护 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000B | 限时速断保护 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000C | 过电流保护 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000D | 反时限过流保护 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000E | 过负荷保护 |  | R | 02 |  |  |
|  | 000F | 零序过流Ⅰ段 |  | R | 02 |  |  |
| 遥信2 | 0010 | 零序过流Ⅱ段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0011 | 零序过流Ⅲ段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0012 | 后加速保护 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0013 | 重合闸 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0014 | 低频减载 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0015 | 过压保护 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0016 | 低压保护 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0017 | 零序过压 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0018 | 重合闸充电完成 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0019 | 控制回路断线 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001A | PT断线 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001B | CT断线 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001C | 遥控合 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001D | 遥控分 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001E |  |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 001F |  |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信3 | 0020 | EEPROM故障 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0021 | 时钟故障 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0022 | 事故总 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0023 | 告警总 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0024 |  |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0025 |  |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0026 |  |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0027 | 启动时间过长 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0028 | 负序过流Ⅰ段 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0029 | 负序过流Ⅱ段 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002A | 过热保护 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002B | 过热报警 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002C | 过热禁止合闸 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002D | 充电保护 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002E | 启动中短路 |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 002F | 运行中短路 |  | R | 02 |  |  |  |  |
| 遥信4 | 0030 |  |  | R | 02 |  |  |  |  |
|  | 0031～003F | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |  |
| 状态信号 | 0040 | 动作SOE有无标志 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0041 | 录波有无标志 |  | R | 02 |  |  |  |
| 保护数据 | 1050 | UA | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1051 | UB | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1052 | UC | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1053 | UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1054 | UBC | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1055 | UCA | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1056 | U0 | 0.01V | R | 04 |  |  |  |
|  | 1057 | IA | 0.01A | R | 04 |  |  |  |
|  | 1058 | IB | 0.01A | R | 04 |  |  |  |
|  | 1059 | IC | 0.01A | R | 04 |  |  |  |
|  | 105A | I0 | 0.01A | R | 04 |  |  |  |
|  | 105B | P | 1W | R | 04 |  |  |  |
|  | 105C | Q | 1Var | R | 04 |  |  |  |
|  | 105D | COS | 0.001 | R | 04 |  |  |  |
|  | 105E | 频率F | 0.01Hz | R | 04 |  |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控信号 | 0110 | 遥合预置 |  | W |  |  | 05/15 |  |  |
|  | 0111 | 遥合执行 |  | W |  |  | 05/15 |  |  |
|  | 0112 | 遥跳预置 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0113 | 遥跳执行 |  | W |  |  | 05/15 |  |  |
|  | 0114 | 保护复归预置 |  | W |  |  | 05/15 |  |  |
|  | 0115 | 保护复归执行 |  | W |  |  | 05/15 |  |  |
| 读/写参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护定值配置 | 0150 | 速断电定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0151 | 速断低压定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0152 | 限时速断定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0153 | 限时速断低压定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0154 | 过流定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0155 | 过流低压定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0156 | 过负荷定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0157 | 零序过流1段定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0158 | 零序过流2段定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0159 | 零序过流3段定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015A | 后加速定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015B | 重合闸无流定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015C | 过压定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015D | 失压定值（低压） | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015E | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 015F | 低频减载定值 | 0.01Hz | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0160 | 低频减载延时 | 0.01s | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0161 | 速断延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0162 | 限时速断段延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0163 | 过电流延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0164 | 过负荷延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0165 | 零序过流1段延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0166 | 零序过流2段延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0167 | 零序过流3段延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0168 | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0169 | 重合闸延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016A | 过压保护延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016B | 失压保护延时（低压） | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016C | 低频减载低压闭锁定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016D | 低频减载滑差闭锁定值 | 0.01hz/S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016E | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 016F | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0170 | 控制字1 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0171 | 控制字2 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0172 | 零序过压定值 | 0.01V | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0173 | 零序过压延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0174 | CT断线定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0175 | 反时限启动定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0176 | 反时限常数 | 0.001S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0177 | 反时限曲线 | 0一般/1非常/2极端 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0178 | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0179 | 备用 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017A | 控制字3 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017B | 控制字4 |  | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017C | 额定电流 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017D | 无流定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017E | 启动时间 | S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 017F | 启动时间过长系数 | 0.01 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0180 | 负序过流1段定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0181 | 负序过流2段定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0182 | 负序过流1段延时 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0183 | 负序过流2段延时 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0184 | 发热时间常数 | 0.01 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0185 | 散热时间常数 | 0.01 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0186 | 负序发热系数 | 0.01 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0187 | 过热报警系数 | 0.01 | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 018A | 后加速延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 018B | 充电保护定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 018C | 充电保护延时 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 018D | 充电保护退出时间 | 0.01S | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 018E | 启动中短路保护定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 018F | 运行中短路保护定值 | 0.01A | R/W | 03 |  | 06/16 |  |  |
|  | 0190 | 短路保护延时 | 0.01S |  |  |  |  |  |  |
| 时间定值 （读时间从0200开始，招6个量） | 0200 | 年 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0201 | 月 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0202 | 日 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0203 | 时 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0204 | 分 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0205 | 秒 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0206～ | 毫秒 |  | R/W | 04 |  | 06/16 |  |
|  | 0207～ 020F | 备用 |  | R/W | 04 |  |  |  |
| 时间用16位二进制表示，高位在前低位在后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

控制字位定义

| 类别 | 位序号 | 控制字位名称 |
| --- | --- | --- |
| 控制字1 | BIT0 | 速断投入 （投入/退出） |
|  | BIT1 | 速断闭锁低压投入 （投入/退出） |
|  | BIT2 | 速断方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT3 | 过流1段投入 （投入/退出） |
|  | BIT4 | 过流1段闭锁低压投入 （投入/退出） |
|  | BIT5 | 过流1段方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT6 | 过流2段投入 （投入/退出） |
|  | BIT7 | 过流2段闭锁低压投入 （投入/退出） |
|  | BIT8 | 过流2段方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT9 | 过负荷投入 （投入/退出） |
|  | BIT10 | 过负荷保护方式投入 （跳闸/报警） |
|  | BIT11 | 零序过流1段投入 （投入/退出） |
|  | BIT12 | 零序过流1段保护方式投入 （跳闸/报警） |
|  | BIT13 | 零序过流2段投入 （投入/退出） |
|  | BIT14 | 零序过流2段保护方式投入 （跳闸/报警） |
|  | BIT15 | 零序过流3段投入 |
| 控制字2 | BIT0 | 零序过流3段保护方式投入 （跳闸/报警） |
|  | BIT1 | PT断线投入 （投入/退出） |
|  | BIT2 |  |
|  | BIT3 |  |
|  | BIT4 | 后加速投入 （投入/退出） |
|  | BIT5 | 重合闸投入 （投入/退出） |
|  | BIT6 | 过压投入 （投入/退出） |
|  | BIT7 | 过压保护方式 （跳闸/报警） |
|  | BIT8 | 失压投入 （投入/退出） |
|  | BIT9 | 失压闭锁投入 （投入/退出） |
|  | BIT10 | 失压保护方式 （跳闸/报警） |
|  | BIT11 |  |
|  | BIT12 | 零序过压投入 （投入/退出） |
|  | BIT13 | 零序过压保护方式 （跳闸/报警） |
|  | BIT14 | 控制回路断线投入 （投入/退出） |
|  | BIT15 | CT断线投入 （投入/退出） |
| 控制字3 | BIT0 | 反时限过流投入 （投入/退出） |
|  | BIT1 | 反时限过流保护方式 （跳闸/报警） |
|  | BIT2 | 重合闸偷跳重合选择 （投入/退出） |
|  | BIT3 | 启动过长投入 （投入/退出） |
|  | BIT4 | 负序过流1投入 （投入/退出） |
|  | BIT5 | 负序过流2投入 （投入/退出） |
|  | BIT6 | 过热保护投入 （投入/退出） |
|  | BIT7 | 过热报警投入 （投入/退出） |
|  | BIT8 | 充电保护投入 （投入/退出） |
|  | BIT9 | 零序过流1方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT10 | 零序过流2方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT11 | 零序过流3方向闭锁 （投入/退出） |
|  | BIT12 | 短路保护投入 （投入/退出） |
|  | BIT13 | 低频减载投入 （投入/退出） |
|  | BIT14 | 低频减载滑差闭锁投入 （投入/退出） |
|  | BIT15 | 低频减载低压闭锁 （投入/退出） |
| 控制字4 | BIT0 |  |
|  | BIT1 |  |
|  | BIT2 |  |
|  | BIT3 |  |
|  | BIT4 |  |
|  | BIT5 |  |
|  | BIT6 |  |
|  | BIT7 |  |
|  | BIT8 |  |
|  | BIT9 |  |
|  | BIT10 |  |
|  | BIT11 |  |
|  | BIT12 |  |
|  | BIT13 |  |
|  | BIT14 |  |
|  | BIT15 |  |

SOE信息序号

| 信息序号 | 意义 | 系数 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IN1 |  |  |  |
| 1 | IN2 |  |  |  |
| 2 | IN3 |  |  |  |
| 3 | IN4 |  |  |  |
| 4 | IN5 |  |  |  |
| 5 | IN6 |  |  |  |
| 6 | IN7 |  |  |  |
| 7 | IN8 |  |  |  |
| 8 | IN9 |  |  |  |
| 9 | IN10 |  |  |  |
| 10 | 速断 | 0.01 | A |  |
| 11 | 过流1 | 0.01 | A |  |
| 12 | 过流2 | 0.01 | A |  |
| 13 | 反时限过流 | 0.01 | A |  |
| 14 | 过负荷 | 0.01 | A |  |
| 15 | 零序过流1 | 0.01 | A |  |
| 16 | 零序过流2 | 0.01 | A |  |
| 17 | 零序过流3 | 0.01 | A |  |
| 18 | 后加速 | 0.01 | A |  |
| 19 | 重合闸 |  |  |  |
| 20 | 低频减载 | 0.01 | Hz |  |
| 21 | 过压保护 | 0.01 | V |  |
| 22 | 失压保护 | 0.01 | V |  |
| 23 | 零序过压保护 | 0.01 | V |  |
| 24 | 重合闸充电 |  |  |  |
| 25 | 控制回路断线 |  |  |  |
| 26 | PT断线 |  |  |  |
| 27 | CT断线 |  |  |  |
| 28 | 遥控合 |  |  |  |
| 29 | 遥控分 |  |  |  |
| 30 | 备用 |  |  |  |
| 31 | 备用 |  |  |  |
| 32 | EEPROM故障 |  |  |  |
| 33 | 时钟故障 | 0.01 | A |  |
| 34 | 事故总 |  |  |  |
| 35 | 报警总 |  |  |  |
| 36 | 备用 |  |  |  |
| 37 | 备用 |  |  |  |
| 38 | 备用 |  |  |  |
| 39 | 启动时间过长 |  |  |  |
| 40 | 负序过流1段 | 0.01 | A |  |
| 41 | 负序过流2段 | 0.01 | A |  |
| 42 | 过热保护 | 0.01 | A |  |
| 43 | 过热报警 | 0.01 | A |  |
| 44 | 过热禁止合闸 |  |  |  |
| 45 | 充电保护 | 0.01 | A |  |
| 46 | 启动中短路 | 0.01 | A |  |
| 47 | 运行中短路 | 0.01 | A |  |

电压互感器检测装置信息序号

| 类别 | 地址 （十六进制） | 名称 | 单位 | 访问规则 | 功能码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 只读参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥信1 | 0000 | IN1 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0001 | IN2 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0002 | IN3 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0003 | IN4 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0004 | IN5 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0005 | IN6 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0006 | 自动并列 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0007 | 自动解列 |  | R | 02 |  |
|  | 0008 | 并列 |  | R | 02 |  |
|  | 0009 | 解列 |  | R | 02 |  |
|  | 000A | Ⅰ母断线 |  | R | 02 |  |
|  | 000B | Ⅰ母低电压 |  | R | 02 |  |
|  | 000C | Ⅰ母接地 |  | R | 02 |  |
|  | 000D | Ⅱ母断线 |  | R | 02 |  |
|  | 000E | Ⅱ母低电压 |  | R | 02 |  |
|  | 000F | Ⅱ母接地 |  | R | 02 |  |
| 遥信2 | 0010 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0011 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0012 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0013 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0014 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0015 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0016 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0017 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0018 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0019 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001A | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001B | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001C | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001D | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001E | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001F | 备用 |  | R | 02 |  |  |
| 遥信3 | 0020 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0021 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0022 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0023 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0024 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0025 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0026 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0027 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0028 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0029 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002A | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002B | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002C | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002D | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002E | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002F | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信4 | 0030 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0031 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0032 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0033 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信4 | 0034 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0035 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0036 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0037 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0038 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0039 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 003A～ 003F | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 状态信号 | 0040 | 动作SOE有无标志 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0041 | 录波有无标志 |  | R | 02 |  |  |
| 保护数据 | 1050 | 1#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1051 | 1#PT UBC | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1#PT UA | 1#PT UCA | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1053 | 1#PT U0 | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1054 | 2#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1055 | 2#PT UBC | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1056 | 2#PT UCA | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1057 | 2#PT U0 | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1058 | 备用 | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1059 | 备用 | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 105A | 备用 | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 105B | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 105C | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 105D | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 105E | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 105F | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 1060 | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 1061 | 备用 |  | R | 04 |  |  |
|  | 1062～106F | 备用 |  | R | 04 |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控信号 | 0110 | 遥控并列 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0111 | 遥控解列 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0112 | 备用 |  | W |  | 05/15 |  |
|  | 0113 | 备用 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0114 | 备用 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0115 | 备用 |  | W |  | 05/15 |  |  |
| 读/写参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护定值配置 | 0150 | 1母过压 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0151 | 1母低压 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0152 | 1母接地 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0153 | 2母过压 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0154 | 2母低压 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0155 | 2母接地 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0156 | 自动并列延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0157 | 1母过压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0158 | 1母低压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0159 | 1母接地延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015A | 2母过压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015B | 2母低压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015C | 2母接地延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015D | PT变比 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0160 | 控制字1 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0161 | 控制字2 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0162 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0163 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0164 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0165 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0166 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0167 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0168 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0169 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016A | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016B | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016C | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0170 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0171 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0172 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0173 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0174 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0175 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0176 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0177 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0178 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0179 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017A | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017B | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017C | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017F～018F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |
| 时间定值 （读时间从0200开始，招6个量） | 0200 | 年 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0201 | 月 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0202 | 日 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0203 | 时 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0204 | 分 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0205 | 秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0206～ | 毫秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0207～ 020F | 备用 |  | R/W | 04 |  |  |
| 时间用16位二进制表示，高位在前低位在后 |  |  |  |  |  |  |  |

控制字位定义

| 类别 | 位序号 | 控制字位名称 |
| --- | --- | --- |
| 控制字1 | BIT0 | 自动并列投入 |
|  | BIT1 | 1母过压投入 |
|  | BIT2 | 1母低压投入 |
|  | BIT3 | 1母接地投入 |
|  | BIT4 | 1母断线投入 |
|  | BIT5 | 2母过压投入 |
|  | BIT6 | 2母低压投入 |
|  | BIT7 | 2母接地投入 |
|  | BIT8 | 2母断线投入 |
|  | BIT9 | 备用 |
|  | BIT10 | 备用 |
|  | BIT11 | 备用 |
|  | BIT12 | 备用 |
|  | BIT13 | 备用 |
|  | BIT14 | 备用 |
|  | BIT15 |  |

SOE信息序号

| 信息序号 | 意义 | 系数 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IN1 |  |  |  |
| 1 | IN2 |  |  |  |
| 2 | IN3 |  |  |  |
| 3 | IN4 |  |  |  |
| 4 | IN5 |  |  |  |
| 5 | IN6 |  |  |  |
| 6 | 自动并列 |  |  |  |
| 7 | 自动解列 |  |  |  |
| 8 | 并列 |  |  |  |
| 9 | 解列 |  |  |  |
| 10 | Ⅰ母断线 |  |  |  |
| 11 | Ⅰ母低电压 |  |  |  |
| 12 | Ⅰ母接地 |  |  |  |
| 13 | Ⅱ母断线 |  |  |  |
| 14 | Ⅱ母低电压 |  |  |  |
| 15 | Ⅱ母接地 |  |  |  |

母联备自投保护装置信息序号

| 类别 | 地址 （十六进制） | 名称 | 单位 | 访问规则 | 功能码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 只读参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥信1 | 0000 | IN1 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0001 | IN2 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0002 | IN3 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0003 | IN4 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0004 | IN5 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0005 | IN6 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0006 | IN7 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0007 | IN8 |  | R | 02 |  |
|  | 0008 | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 0009 | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000A | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000B | 备自投失败 |  | R | 02 |  |
|  | 000C | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000D | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000E | 逆向动作失败 |  | R | 02 |  |
|  | 000F | 备自投充电成功 |  | R | 02 |  |
| 遥信2 | 0010 | Ⅰ#PT故障 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0011 | Ⅱ#PT故障 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0012 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0013 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0014 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0015 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0016 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0017 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0018 | 1#PT带电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0019 | 1#PT失电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001A | 2#PT带电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001B | 2#PT失电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001C | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001D | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001E | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001F | 备用 |  | R | 02 |  |  |
| 遥信3 | 0020 | 1#PT状态不确定 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0021 | 2#PT状态不确定 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0022 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0023 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0024 | 进线I无流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0025 | 进线I有流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0026 | 进线II无流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0027 | 进线II有流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0028 | 速断保护 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0029 | 过流I段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002A | 过流II段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002B | 过负荷 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002C | 遥控分 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002D | 遥控合 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002E | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002F | 事故总 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信4 | 0030 | 告警总 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0031 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0032 | 反时限过流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0033 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信4 | 0034 | 进线1备自投成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0035 | 进线2备自投成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0036 | 进线1备自投自复成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0037 | 进线2备自投自复成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0038 | 母联备自投成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0039 | 母联备自投自复成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 003A～ 003F | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 状态信号 | 0040 | 动作SOE有无标志 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0041 | 录波有无标志 |  | R | 02 |  |  |
| 保护数据 | 1050 | 1#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1051 | 2#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1052 | 分段保护IA | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1053 | 分段保护IC | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1054 | 1#进线电流 | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1055 | 2#进线电流 | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1056～106F | 备用 |  | R | 04 |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控信号 | 0110 | 遥合分段预置 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0111 | 遥合分段执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0112 | 遥跳分段预置 |  | W |  | 05/15 |  |
|  | 0113 | 遥跳分段执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0114 | 保护复归预置 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0115 | 保护复归执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
| 读/写参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护定值配置 | 0150 | 检有压定值 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0151 | 检无压定值 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0152 | 检无流定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0153 | 进线1备自投时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0154 | 进线2备自投时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0155 | 桥备自投1时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0156 | 桥备自投2时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0157 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0158 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0159 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015A | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015B | 合闸延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015C | 检无压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0160 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0161 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0162 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0163 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0164 | 充电延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0165 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0166 | 逆向备自投延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0167 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0168 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0169 | 控制字1 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016A | 控制字2 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016B | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016C | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016F | 速断定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0170 | 过流I段定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0171 | 过流II段定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0172 | 过负荷定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0173 | 速断延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0174 | 过流I段延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0175 | 过流II段延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0176 | 过负荷延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0177 | 控制字3 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 017F～018F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |
| 时间定值 （读时间从0200开始，招6个量） | 0200 | 年 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0201 | 月 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0202 | 日 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0203 | 时 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0204 | 分 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0205 | 秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0206～ | 毫秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0207～ 020F | 备用 |  | R/W | 04 |  |  |
| 时间用16位二进制表示，高位在前低位在后 |  |  |  |  |  |  |  |

控制字位定义

| 类别 | 位序号 | 控制字位名称 |
| --- | --- | --- |
| 控制字1 | BIT0 | 备用 |
|  | BIT1 | 备用 |
|  | BIT2 | 备用 |
|  | BIT3 | 备用 |
|  | BIT4 | 备用 |
|  | BIT5 | 备用 |
|  | BIT6 | 进线1用带电显示器 |
|  | BIT7 | 进线2用带电显示器 |
|  | BIT8 | 备用 |
|  | BIT9 | 备用 |
|  | BIT10 | 备用 |
|  | BIT11 | 备用 |
|  | BIT12 | 备用 |
|  | BIT13 | 备用 |
|  | BIT14 | 备用 |
|  | BIT15 | 备用 |
| 控制字2 | BIT0 | 进线1备自投 |
|  | BIT1 | 进线2备自投 |
|  | BIT2 | 桥备自投 |
|  | BIT3 | 备用 |
|  | BIT4 | 线路检无流 |
|  | BIT5 | 逆向动作投入 |
|  | BIT6 | 桥运行模式 |
|  | BIT7 | 进线1为主电源 |
|  | BIT8 | 进线2为主电源 |
|  | BIT9 | 备用 |
|  | BIT10 | 备用 |
|  | BIT11 | 备用 |
|  | BIT12 | 备用 |
|  | BIT13 | 备用 |
|  | BIT14 | 备用 |
|  | BIT15 | 备用 |
| 控制字3 | BIT0 | 速断投入 |
|  | BIT1 | 过流I段投入 |
|  | BIT2 | 过流II段投入 |
|  | BIT3 | 过负荷投入 |
|  | BIT4 | 过负荷保护方式 |
|  | BIT5 | CT断线投入 |
|  | BIT6 | 显示一次值 |
|  | BIT7 | 控制回路断线投入 |
|  | BIT8 |  |
|  | BIT9 |  |
|  | BIT10 |  |
|  | BIT11 |  |
|  | BIT12 |  |
|  | BIT13 |  |
|  | BIT14 |  |
|  | BIT15 |  |

SOE信息序号

| 信息序号 | 意义 | 系数 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IN1 |  |  |  |
| 1 | IN2 |  |  |  |
| 2 | IN3 |  |  |  |
| 3 | IN4 |  |  |  |
| 4 | IN5 |  |  |  |
| 5 | IN6 |  |  |  |
| 6 | IN7 |  |  |  |
| 7 | IN8 |  |  |  |
| 8 | 备用 |  |  |  |
| 9 | 备用 |  |  |  |
| 10 | 备用 |  |  |  |
| 11 | 备自投失败 |  |  |  |
| 12 | 备用 |  |  |  |
| 13 | 备用 |  |  |  |
| 14 | 逆向动作失败 |  |  |  |
| 15 | 备自投充电成功 |  |  |  |
| 16 | Ⅰ#PT故障 |  |  |  |
| 17 | Ⅱ#PT故障 |  |  |  |
| 18 | 备用 |  |  |  |
| 19 | 备用 |  |  |  |
| 20 | 备用 |  |  |  |
| 21 | 备用 |  |  |  |
| 22 | 备用 |  |  |  |
| 23 | 备用 |  |  |  |
| 24 | 1#PT带电 |  |  |  |
| 25 | 1#PT失电 |  |  |  |
| 26 | 2#PT带电 |  |  |  |
| 27 | 2#PT失电 |  |  |  |
| 28 | 备用 |  |  |  |
| 29 | 备用 |  |  |  |
| 30 | 备用 |  |  |  |
| 31 | 备用 |  |  |  |
| 32 | 1#PT状态不确定 |  |  |  |
| 33 | 2#PT状态不确定 |  |  |  |
| 34 | 备用 |  |  |  |
| 35 | 备用 |  |  |  |
| 36 | 进线I无流 |  |  |  |
| 37 | 进线I有流 |  |  |  |
| 38 | 进线II无流 |  |  |  |
| 39 | 进线II有流 |  |  |  |
| 40 | 速断保护 | 0.01 | A |  |
| 41 | 过流I段 | 0.01 | A |  |
| 42 | 过流II段 | 0.01 | A |  |
| 43 | 过负荷 | 0.01 | A |  |
| 44 | 遥控分 |  |  |  |
| 45 | 遥控合 |  |  |  |
| 46 | 备用 |  |  |  |
| 47 | 事故总 |  |  |  |
| 48 | 告警总 |  |  |  |
| 49 | 备用 |  |  |  |
| 50 | 反时限过流 |  |  |  |
| 51 | 备用 |  |  |  |
| 52 | 进线1备自投成功 |  |  |  |
| 53 | 进线2备自投成功 |  |  |  |
| 54 | 进线1备自投自复成功 |  |  |  |
| 55 | 进线2备自投自复成功 |  |  |  |
| 56 | 母联备自投成功 |  |  |  |
| 57 | 母联备自投自复成功 |  |  |  |

线路备自投保护装置信息序号

| 类别 | 地址 （十六进制） | 名称 | 单位 | 访问规则 | 功能码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 只读参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥信1 | 0000 | IN1 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0001 | IN2 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0002 | IN3 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0003 | IN4 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0004 | IN5 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0005 | IN6 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0006 | IN7 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0007 | IN8 |  | R | 02 |  |
|  | 0008 | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 0009 | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000A | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000B | 备自投失败 |  | R | 02 |  |
|  | 000C | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000D | 备用 |  | R | 02 |  |
|  | 000E | 逆向动作失败 |  | R | 02 |  |
|  | 000F | 备自投充电成功 |  | R | 02 |  |
| 遥信2 | 0010 | Ⅰ#PT故障 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0011 | Ⅱ#PT故障 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0012 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0013 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0014 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0015 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0016 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0017 | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0018 | 1#PT带电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0019 | 1#PT失电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001A | 2#PT带电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001B | 2#PT失电 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001C | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001D | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001E | 备用 |  | R | 02 |  |  |
|  | 001F | 备用 |  | R | 02 |  |  |
| 遥信3 | 0020 | 1#PT状态不确定 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0021 | 2#PT状态不确定 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0022 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0023 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0024 | 进线I无流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0025 | 进线I有流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0026 | 进线II无流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0027 | 进线II有流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0028 | 速断保护 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0029 | 过流I段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002A | 过流II段 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002B | 过负荷 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002C | 遥控分 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002D | 遥控合 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002E | 控故障 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 002F | 事故总 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信4 | 0030 | 告警总 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0031 | CT断线 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0032 | 反时限过流 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0033 | 零序过流 |  | R | 02 |  |  |  |
| 遥信5 | 0034 | 进线1备成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0035 | 进线2备成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0036 | 进线1备自复成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0037 | 进线2备自负成功 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0038 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 0039 | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
|  | 003A～ 003F | 备用 |  | R | 02 |  |  |  |
| 状态信号 | 0040 | 动作SOE有无标志 |  | R | 02 |  |  |
|  | 0041 | 录波有无标志 |  | R | 02 |  |  |
| 保护数据 | 1050 | 1#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1051 | 2#PT UAB | 0.01V | R | 04 |  |  |
|  | 1052 | 1#进线保护IA | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1053 | 1#进线保护IB | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1054 | 1#进线保护IC | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1055 | 2#进线电流 | 0.01A | R | 04 |  |  |
|  | 1056～106F | 备用 |  | R | 04 |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控信号 | 0110 | 遥合分段预置 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0111 | 遥合分段执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0112 | 遥跳分段预置 |  | W |  | 05/15 |  |
|  | 0113 | 遥跳分段执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0114 | 保护复归预置 |  | W |  | 05/15 |  |  |
|  | 0115 | 保护复归执行 |  | W |  | 05/15 |  |  |
| 读/写参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护定值配置 | 0150 | 检有压定值 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0151 | 检无压定值 | 0.01V | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0152 | 检无流定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0153 | 进线1备自投时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0154 | 进线2备自投时间 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0155 | 备用 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0156 | 备用 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0157 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0158 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0159 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015A | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015B | 合闸延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015C | 检无压延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 015F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0160 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0161 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0162 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0163 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0164 | 充电延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0165 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0166 | 逆向备自投延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0167 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0168 | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0169 | 控制字1 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016A | 控制字2 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016B | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016C | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016D | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016E | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 016F | 速断定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0170 | 过流I段定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0171 | 过流II段定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0172 | 过负荷定值 | 0.01A | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0173 | 速断延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0174 | 过流I段延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0175 | 过流II段延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0176 | 过负荷延时 | 0.01S | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0177 | 控制字3 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |  |
|  | 0178～018F | 备用 |  | R/W | 03 | 06/16 |  |
| 时间定值 （读时间从0200开始，招6个量） | 0200 | 年 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0201 | 月 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0202 | 日 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0203 | 时 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0204 | 分 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0205 | 秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0206～ | 毫秒 |  | R/W | 04 | 06/16 |  |
|  | 0207～ 020F | 备用 |  | R/W | 04 |  |  |
| 时间用16位二进制表示，高位在前低位在后 |  |  |  |  |  |  |  |

控制字位定义

| 类别 | 位序号 | 控制字位名称 |
| --- | --- | --- |
| 控制字1 | BIT0 | 备用 |
|  | BIT1 | 备用 |
|  | BIT2 | 备用 |
|  | BIT3 | 备用 |
|  | BIT4 | 备用 |
|  | BIT5 | 备用 |
|  | BIT6 | 进线1用带电显示器 |
|  | BIT7 | 进线2用带电显示器 |
|  | BIT8 | 备用 |
|  | BIT9 | 备用 |
|  | BIT10 | 备用 |
|  | BIT11 | 备用 |
|  | BIT12 | 备用 |
|  | BIT13 | 备用 |
|  | BIT14 | 备用 |
|  | BIT15 | 备用 |
| 控制字2 | BIT0 | 进线1备自投 |
|  | BIT1 | 进线2备自投 |
|  | BIT2 |  |
|  | BIT3 | 备用 |
|  | BIT4 | 线路检无流 |
|  | BIT5 | 逆向动作投入 |
|  | BIT6 |  |
|  | BIT7 | 进线1为主电源 |
|  | BIT8 | 进线2为主电源 |
|  | BIT9 | 备用 |
|  | BIT10 | 备用 |
|  | BIT11 | 备用 |
|  | BIT12 | 备用 |
|  | BIT13 | 备用 |
|  | BIT14 | 备用 |
|  | BIT15 | 备用 |
| 控制字3 | BIT0 | 速断投入 |
|  | BIT1 | 过流I段投入 |
|  | BIT2 | 过流II段投入 |
|  | BIT3 | 过负荷投入 |
|  | BIT4 | 过负荷保护方式 |
|  | BIT5 | CT断线投入 |
|  | BIT6 | 显示一次值 |
|  | BIT7 | 控制回路断线投入 |
|  | BIT8 |  |
|  | BIT9 |  |
|  | BIT10 |  |
|  | BIT11 |  |
|  | BIT12 |  |
|  | BIT13 |  |
|  | BIT14 |  |
|  | BIT15 |  |

SOE信息序号

| 信息序号 | 意义 | 系数 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IN1 |  |  |  |
| 1 | IN2 |  |  |  |
| 2 | IN3 |  |  |  |
| 3 | IN4 |  |  |  |
| 4 | IN5 |  |  |  |
| 5 | IN6 |  |  |  |
| 6 | IN7 |  |  |  |
| 7 | IN8 |  |  |  |
| 8 | 备用 |  |  |  |
| 9 | 备用 |  |  |  |
| 10 | 备自投成功 |  |  |  |
| 11 | 备自投失败 |  |  |  |
| 12 | 备用 |  |  |  |
| 13 | 逆向动作成功 |  |  |  |
| 14 | 逆向动作失败 |  |  |  |
| 15 | 备自投充电成功 |  |  |  |
| 16 | Ⅰ#PT故障 |  |  |  |
| 17 | Ⅱ#PT故障 |  |  |  |
| 18 | 备用 |  |  |  |
| 19 | 备用 |  |  |  |
| 20 | 备用 |  |  |  |
| 21 | 备用 |  |  |  |
| 22 | 备用 |  |  |  |
| 23 | 备用 |  |  |  |
| 24 | 1#PT带电 |  |  |  |
| 25 | 1#PT失电 |  |  |  |
| 26 | 2#PT带电 |  |  |  |
| 27 | 2#PT失电 |  |  |  |
| 28 | 备用 |  |  |  |
| 29 | 备用 |  |  |  |
| 30 | 备用 |  |  |  |
| 31 | 备用 |  |  |  |
| 32 | 1#PT状态不确定 | 0.01 | V |  |
| 33 | 2#PT状态不确定 | 0.01 | V |  |
| 34 | 备用 | 0.01 | V |  |
| 35 | 备用 | 0.01 | V |  |
| 36 | 进线I无流 |  |  |  |
| 37 | 进线I有流 |  |  |  |
| 38 | 进线II无流 |  |  |  |
| 39 | 进线II有流 |  |  |  |
| 40 | 速断保护 | 0.01 | A |  |
| 41 | 过流I段 | 0.01 | A |  |
| 42 | 过流II段 | 0.01 | A |  |
| 43 | 过负荷 | 0.01 | A |  |
| 44 | 遥控分 |  |  |  |
| 45 | 遥控合 |  |  |  |
| 46 | 控故障 |  |  |  |
| 47 | 事故总 |  |  |  |
| 48 | 告警总 |  |  |  |
| 49 | CT断线 |  |  |  |
| 50 | 反时限过流 | 0.01 | A |  |
| 51 | 零序过流 | 0.01 | A |  |
| 52 | 进线1备成功 |  |  |  |
| 53 | 进线2备成功 |  |  |  |
| 54 | 进线1备自复成功 |  |  |  |
| 55 | 进线2备自负成功 |  |  |  |