## 规约
报文示例
遥测
主 |  | 从
地址 | 05H | 地址 | 05H
功能码 | 04H | 功能码 | 04H
起始地址H | 00H | 数据长度 | 28H
起始地址L | 00H | IA1 | 01H(高字节) | 02H(低字节)
问询长度H | 00H | IB1 | 03H | 04H
问询长度L | 14H | IC1 | 05H | 06H
CRC_H | F0H | IA2 | 07H | 08H
CRC_L | 05H | IB2 | 09H | 10H
|  | IC2 | 11H | 12H
|  | IA3 | 13H | 14H
|  | IB3 | 15H | 16H
|  | IC3 | 17H | 18H
|  | IA4 | 19H | 20H
|  | IB4 | 21H | 22H
|  | IC4 | 23H | 24H
|  | KARC1 | 25H | 26H
|  | KARC2 | 27H | 28H
|  | KARC3 | 29H | 30H
|  | KARC4 | 31H | 32H
|  | KARC5 | 33H | 34H
|  | KARC6 | 35H | 36H
|  | KARC7 | 37H | 38H
|  | KARC8 | 39H | 40H
CRC-H
CRC-L
遥信
主 |  | 从
地址 | 05H | 地址 | 05H
功能码 | 02H | 功能码 | 02H
起始地址H | 00H | 数据长度 | 04H
起始地址L | 00H | 0-32的弧光点 | 00H | 弧光点 | 01H | 第1点弧光
问询长度H | 00H |  | 00H |  | 80H | 第16点弧光
问询长度L | 20H |  | 00H
CRC_H | 79H |  | 00H
CRC_L | D2H | CRC-H | FBH | 无弧光动作时
|  | CRC-L | E2H
对时
主 |  |  | 从
地址 |  | 05H | 地址 | 05H
功能码 |  | 10H | 功能码 | 10H
数据起始地址高位 |  | 00H | 数据起始地址高位 | 00H
数据起始地址低位 |  | 00H | 数据起始地址低位 | 00H
数据长度高位 |  | 00H | 数据长度高位 | 00H
数据长度低位 |  | 06H | 数据长度低位 | 06H
数据总字节数 |  | 0cH | CRC16 H
Data1H |  | 00H | CRC16L
Data1L |  | 2eH | 46秒
Data2H |  | 00H | 41分
Data2L |  | 29H
Data3H |  | 00H | 19时
Data3L |  | 13H
Data4H |  | 00H | 23日
Data4L |  | 17H
Data5H |  | 00H | 8月
Data5L |  | 08H
Data6H |  | 07H | 2018年
Data6L |  | E2H
CRC16 H |  | C2h
CRC16L |  | 27
SOE | [5 empty] | SOE直接询问，没有回空
主 |  |  | 从
地址 |  | 5 | 地址 | 5H
功能码 |  | 0CH | 功能码 | 0cH
CRC16 H |  | 02H | 数据总字节数 | 0fH
CRC16L |  | E5h | Data1 | 毫秒高字节
|  |  | Data2 | 毫秒低字节
|  |  | Data3 | 秒
|  |  | Data4 | 分
|  |  | Data5 | 时
|  |  | Data6 | 日
|  |  | Data7 | 月
|  |  | Data8 | 年
|  |  | Data9 | 报告属性：1:遥信 2:保护 3:告警
|  |  | Data10 | 记录的索引号
|  |  | Data11 | 动作状态
|  |  | Data12 | 动作值高字节(可选)
|  |  | Data13 | 动作值低字节(可选)
|  |  | Data14 | 动作值属性(可选)
|  |  | Data15 | 有无其他SOE
CRC16 H
CRC16L
注：无SOE回复和主站相同报文
信号复归
主 |  | 从
地址 | 05H | 地址 | 05H
功能码 | 06H | 功能码 | 06H
起始地址H | 00H | 起始地址H | 00H
起始地址L | 00H | 起始地址L | 00H
问询长度H | 00H | 问询长度H | 00H
问询长度L | 00H | 问询长度L | 00H
CRC_H | 88H | CRC_H | 88H
CRC_L | 4eH | CRC_L | 4eH

## 弧光
遥测点：20个
0 | IA1
1 | IB1
2 | IC1
3 | IA2
4 | IB2
5 | IC2
6 | IA3
7 | IB3
8 | IC3
9 | IA4
10 | IB4
11 | IC4
12 | 扩展弧光1组
13 | 扩展弧光2组
14 | 扩展弧光3组
15 | 扩展弧光4组
16 | 扩展弧光5组
17 | 扩展弧光6组
18 | 扩展弧光7组
19 | 扩展弧光8组
事件描述
地址 | 名称
1 | L1电弧光出口1动作
2 | L1电弧光出口2动作
3 | L1电弧光出口3动作
4 | L1电弧光出口4动作
5 | L1电弧光出口5动作
6 | L1电弧光出口6动作
7 | L1电弧光出口7动作
8 | L1电弧光出口8动作
9 | L1电弧光出口9动作
10 | L1电弧光出口10动作
11 | L1电弧光出口11动作
12 | L1电弧光出口12动作
13 | L2电弧光出口1动作
14 | L2电弧光出口2动作
15 | L2电弧光出口3动作
16 | L2电弧光出口4动作
17 | L2电弧光出口5动作
18 | L2电弧光出口6动作
19 | L2电弧光出口7动作
20 | L2电弧光出口8动作
21 | L2电弧光出口9动作
22 | L2电弧光出口10动作
23 | L2电弧光出口11动作
24 | L2电弧光出口12动作
25 | L3电弧光出口1动作
26 | L3电弧光出口2动作
27 | L3电弧光出口3动作
28 | L3电弧光出口4动作
29 | L3电弧光出口5动作
30 | L3电弧光出口6动作
31 | L3电弧光出口7动作
32 | L3电弧光出口8动作
33 | L3电弧光出口9动作
34 | L3电弧光出口10动作
35 | L3电弧光出口11动作
36 | L3电弧光出口12动作
37 | L4电弧光出口1动作
38 | L4电弧光出口2动作
39 | L4电弧光出口3动作
40 | L4电弧光出口4动作
41 | L4电弧光出口5动作
42 | L4电弧光出口6动作
43 | L4电弧光出口7动作
44 | L4电弧光出口8动作
45 | L4电弧光出口9动作
46 | L4电弧光出口10动作
47 | L4电弧光出口11动作
48 | L4电弧光出口12动作
49 | 备用
50 | 事故总信号
告警事件
地址 | 名称
1 | 存储器出错
2 | 定值校验出错
3 | 参数检测出错
4 | AD检测出错
5 | 备用
6 | 备用
7 | 备用
8 | 备用
9 | 备用
10 | 备用
11 | 备用
12 | 备用
13 | 备用
14 | 备用
15 | 备用
16 | 告警总信号
遥信事件
地址 | 名称 | 地址 | 名称 | 地址 | 名称
1 | 弧光1 | 43 | 弧光43 | 85 | 弧光85
2 | 弧光2 | 44 | 弧光44 | 86 | 弧光86
3 | 弧光3 | 45 | 弧光45 | 87 | 弧光87
4 | 弧光4 | 46 | 弧光46 | 88 | 弧光88
5 | 弧光5 | 47 | 弧光47 | 89 | 弧光89
6 | 弧光6 | 48 | 弧光48 | 90 | 弧光90
7 | 弧光7 | 49 | 弧光49 | 91 | 弧光91
8 | 弧光8 | 50 | 弧光50 | 92 | 弧光92
9 | 弧光9 | 51 | 弧光51 | 93 | 弧光93
10 | 弧光10 | 52 | 弧光52 | 94 | 弧光94
11 | 弧光11 | 53 | 弧光53 | 95 | 弧光95
12 | 弧光12 | 54 | 弧光54 | 96 | 弧光96
13 | 弧光13 | 55 | 弧光55 | 97 | 弧光97
14 | 弧光14 | 56 | 弧光56 | 98 | 弧光98
15 | 弧光15 | 57 | 弧光57 | 99 | 弧光99
16 | 弧光16 | 58 | 弧光58 | 100 | 弧光100
17 | 弧光17 | 59 | 弧光59 | 101 | 弧光101
18 | 弧光18 | 60 | 弧光60 | 102 | 弧光102
19 | 弧光19 | 61 | 弧光61 | 103 | 弧光103
20 | 弧光20 | 62 | 弧光62 | 104 | 弧光104
21 | 弧光21 | 63 | 弧光63 | 105 | 弧光105
22 | 弧光22 | 64 | 弧光64 | 106 | 弧光106
23 | 弧光23 | 65 | 弧光65 | 107 | 弧光107
24 | 弧光24 | 66 | 弧光66 | 108 | 弧光108
25 | 弧光25 | 67 | 弧光67 | 109 | 弧光109
26 | 弧光26 | 68 | 弧光68 | 110 | 弧光110
27 | 弧光27 | 69 | 弧光69 | 111 | 弧光111
28 | 弧光28 | 70 | 弧光70 | 112 | 弧光112
29 | 弧光29 | 71 | 弧光71 | 113 | 弧光113
30 | 弧光30 | 72 | 弧光72 | 114 | 弧光114
31 | 弧光31 | 73 | 弧光73 | 115 | 弧光115
32 | 弧光32 | 74 | 弧光74 | 116 | 弧光116
33 | 弧光33 | 75 | 弧光75 | 117 | 弧光117
34 | 弧光34 | 76 | 弧光76 | 118 | 弧光118
35 | 弧光35 | 77 | 弧光77 | 119 | 弧光119
36 | 弧光36 | 78 | 弧光78 | 120 | 弧光120
37 | 弧光37 | 79 | 弧光79 | 121 | 弧光121
38 | 弧光38 | 80 | 弧光80 | 122 | 弧光122
39 | 弧光39 | 81 | 弧光81 | 123 | 弧光123
40 | 弧光40 | 82 | 弧光82 | 124 | 弧光124
41 | 弧光41 | 83 | 弧光83 | 125 | 弧光125
42 | 弧光42 | 84 | 弧光84 | 126 | 弧光126
|  |  |  | 127 | 弧光127
|  |  |  | 128 | 弧光128