
控制器通讯协议

传输方式

传输方式是一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了MODBUS 协议的传输方式。

Coding System
二进制编码


8位

Start bit

起始位



1位

Data bits

数据位



8位

Parity


校验



无奇偶校验

Stop bit 

停止位



1位

Error checking
错误检测


CRC（循环冗余校验）

1.2协议

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备，该设备去

掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。

1.2.1数据帧格式

	Address
	Function
	Data
	Check

	8-Bits
	8-Bits
	N x 8-Bits
	16-Bits


图 1 – 1 .数据帧格式

1.2.2地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由一个字节8位（0 ~ 255）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。
1.2.3功能（Function）域
 
功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1 – 1列出了瑞士DAE网络电力仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

表 1 – 1 功能码

	代码
	意义
	行为

	01
	读DO状态
	获得数字（继电器）输出的当前状态（ON/OFF）

	02
	读DI状态
	获得数字输入的当前状态（ON/OFF）

	03
	读数据寄存器
	获得一个或多个寄存器的当前二进制值

	05
	控制DO
	控制数字（继电器）输出状态（ON/OFF）

	16
	预置多寄存器
	设定二进制值到一系列多寄存器中


1.2.4数据(Data)域
数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这

些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

1.2.5错误校验(Check)域
该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数

据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了16位循环冗余的方法（CRC16）。

[注]  发送序列总是相同的 – 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。

1.3错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC

值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个16位的寄存器预置为全1，然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。


在生成CRC时，每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值（0A001H）进行一次异或运算，如果最低位为0，不作任何处理。


上述处理重复进行，直到执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。


生成一个CRC的流程为：

预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

将CRC寄存器向右移一位。

如果最低位为0：重复第三步（下一次移位）。

 如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（1010 0000 0000 0001）进行异或运算。

重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

最终CRC寄存器得值就是CRC的值。

CRC寄存器发送时将高位、低位互换。
2．读数据寄存器（功能码03）

由主站机发送包裹请求所有有效的寄存器（在起始寄存器和终止寄存器之间）。

16位数据模式：

	Addr
	Fun
	Datastart   addr  hi
	Data start
addr lo
	NUM #of
regs hi
	Data #of
regs lo
	CRC16
lo
	CRC16
hi 

	XXH
	03H
	01H
	XX H
	00 H
	XX H
	XX H
	XX H


说明：ADDR：               从站地址   1个字节；          

FUN：                功能码03H  1个字节；

DATA START ADDR ：   寄存器开始地址 2个字节（高在前、低在后）；

NUM：                寄存器个数  2个字节（高在前、低在后）

CRC16：              CRC校验码  2个字节（高在前、低在后）

响应数据帧

	Addr
	  Fun
	   Byte
  NUM
	 Data1
  Hi
	 Data1
  Lo 
	……
	…….
	 DataN 
  hi
	 DataN
  lo
	CRC16
   lo 
	CRC16
  hi  

	XXH
	  03H
	  XXH
	  XXH  
	   XXH   
	…
	…
	  XXH
	  XXH
	    XXH
	   XXH


说明：ADDR：               从站地址  1个字节；          

FUN：                功能码03  1个字节；

BYTE NUM ：          字节数目（2*寄存器数目）

DATA1：              寄存器1数据、2个字节（高在前、低在后）

DATA2：              寄存器2数据、2个字节（高在前、低在后）

  .

  .

DATAN：              寄存器N数据、2个字节（高在前、低在后）
CRC16：              CRC校验码  2个字节（高在前、低在后）
当超出寄存器地址，按现有最多的寄存器个数响应。

例如：主机要读取地址为01，起始地址为0116的3个从机寄存器数据。

从机（PDM）数据寄存器的地址和数据为：

	寄存器地址
	寄存器数据（16进制）
	对应PDM电量

	0116
	1784
	UA

	0117
	1780
	UB

	0118
	178A
	UC


主机发送的报文格式：
	主机发送
	字节数
	发送的信息
	备  注

	从机地址
	1
	01    
	发送至地址为01的从机

	功能码
	1
	03    
	读取寄存器

	起始地址
	2
	0116  
	起始地址为0116

	数据长度
	3
	0003  
	读取3个寄存器（共6个字节）

	CRC码
	2
	E5F3
	由主机计算得到CRC码


从机（PDM）响应返回的报文格式：

	从机响应
	字节数
	返回的信息
	备  注

	从机地址
	1
	01   
	来自从机01

	功能码
	1
	03    
	读取寄存器

	读取字
	1
	06    
	3个寄存器共6个字节

	寄存器数据1
	2
	1784
	地址为0116内存的内容

	寄存器数据2
	2
	1780
	地址为0117内存的内容

	寄存器数据3
	2
	178A  
	地址为0118内存的内容

	CRC码
	2
	5847  
	由从机计算得到CRC码


3．预置多寄存器（功能码16）

由主站机发送包裹请求所有有效的寄存器（在起始寄存器和终止寄存器之间）。

16位数据模式：

	Addr
	Fun
	Datastart   addr  hi
	Data start
Addr lo
	length


	Lenth
	NUM
	data
	Data
	CRC16
lo
	CRC16
hi 

	XXH
	10H
	xxH
	XX H
	xx
	Xx
	
	xx H
	XX H
	XX H
	XX H


说明：

ADDR：               从站地址  1个字节；          

FUN：                功能码10  1个字节；

DATA START ADDR ：   寄存器开始地址 2个字节（高在前、低在后）；
LENTH    :           寄存器长度 

NUM：                寄存器个数  1个字节（）
DATA …

DATA …

CRC16：              CRC校验码  2个字节（高在前、低在后）

响应数据帧

	Addr
	  Fun
	Datastart   addr  hi
	Data start
Addr lo
	length


	Lenth
	CRC16
    lo 
	CRC16
  hi  

	XXH
	  10H
	xxH
	XX H
	Xx
	Xx
	    XXH
	   XXH


说明：

ADDR：               从站地址  1个字节；          

FUN：                功能码10H  1个字节；

ADDRESS ：           地址（2*寄存器数目）

LENGTH：              2个字节（高在前、低在后）
CRC16：              CRC校验码  2个字节（高在前、低在后）
例如：主机要把0064，0010保存到地址为002C，002D的从机寄存器中去（从机地址码为01）。通讯数据保存结束后，地址为002C/002D的PDM表内存储信息为：

	地址
	原来存储数据（16进制）

	002C
	04B0

	002D
	1388


主机发送的报文格式：

	主机发送
	字节数
	发送信息
	举例

	从机地址
	1
	01
	发送至从机01

	功能码
	1
	10
	写多路寄存器

	起始地址
	2
	002C
	要写入的寄存器的起始地址

	保存数据字长度
	2
	0002
	保存数据的字长度（共2字）

	保存数据字节长
	1
	04
	保存数据的字节长度（共4字节）

	保存数据1
	2
	04B0
	数据地址002C

	保存数据2
	2
	1388
	数据地址002D

	CRC码
	2
	FC63
	由主机计算得到的CRC码


从机（PDM）响应返回的报文格式：

	从机响应
	字节数
	字节数
	举例

	从机地址
	1
	01
	来自从机01

	功能码
	1
	10
	写多路寄存器

	起始地址
	2
	002C
	起始地址为002C

	保存数据字长度
	2
	0002
	保存2个字长度的数据

	CRC码
	2
	8001
	由从机计算得到的CRC码


寄存器说明

所有的控制器寄存器（包括实时寄存器和设置寄存器），在MODBUS通讯协议时都具有4XXXX的基址。根据MODBUS协议，请求JKWD

控制器寄存器中一个地址为4XXXX的寄存器时，主站实际读取为XXXX-1。例如，请求JKWD控制器寄存器中40011寄存器，主站实际寄存器号为10。

附录 
表1、JKWD控制器寄存器数据寄存器

	寄存器号
	实际物理地址
	寄存器类型
	
	标准配置(Basic)

可选(Optional)

	40101
	64H
	RO
	A 电压
	Basic

	40102
	65H
	RO
	A 电流
	Basic

	40103
	66H
	RO
	A 有功功率
	Basic

	40104
	67H
	RO
	A无功功率
	Basic

	40105
	68H
	RO
	A COS
	Basic

	40106
	69H
	RO
	A电压谐波(总)
	Basic

	40107
	6AH
	RO
	保留
	Basic

	40108
	6BH
	RO
	A电压谐波(HDu2)
	Basic

	40109
	6CH
	RO
	A电压谐波(HDu3)
	Basic

	40110
	6DH
	RO
	A电压谐波(HDu4)
	Basic

	40111
	6EH
	RO
	A电压谐波(HDu5)
	Basic

	40112
	6FH
	RO
	A电压谐波(HDu6)
	Basic

	40113
	70H
	RO
	A电压谐波(HDu7)
	Basic

	40114
	71H
	RO
	A电压谐波(HDu8)
	Basic

	40115
	72H
	RO
	A电压谐波(HDu9)
	Basic

	40116
	73H
	RO
	A电压谐波(HDu10)
	Basic

	40117
	74H
	RO
	A电压谐波(HDu11)
	Basic

	40118
	75H
	RO
	A电压谐波(HDu12)
	Basic

	40119
	76H
	RO
	A电压谐波(HDu13)
	Basic

	40120
	77H
	RO
	A电压谐波(HDu14)
	Basic

	40121
	78H
	RO
	A电压谐波(HDu15)
	Basic

	40122
	79H
	RO
	A电压谐波(HDu16)
	Basic

	40123
	7AH
	RO
	A电压谐波(HDu17)
	Basic

	40124
	7BH
	RO
	A电压谐波(HDu18)
	Basic

	40125
	7CH
	RO
	A电压谐波(HDu19)
	Basic

	40126
	7DH
	RO
	A电压谐波(HDu20)
	Basic

	40127
	7EH
	RO
	A电压谐波(HDu21)
	Basic

	40128
	7FH
	R0
	A电流谐波（总）
	Basic

	40129
	80H
	RO
	保留
	Basic

	40130
	81H
	RO
	A电流谐波(HDi2)
	Basic

	40131
	82H
	RO
	A电流谐波(HDi3)
	Basic

	40132
	83H
	RO
	A电流谐波(HDi4)
	Basic

	40133
	84H
	RO
	A电流谐波(HDi5)
	Basic

	40134
	85H
	RO
	A电流谐波(HDi6)
	Basic

	40135
	86H
	RO
	A电流谐波(HDi7)
	Basic

	40136
	87H
	RO
	A电流谐波(HDi8)
	Basic

	40137
	88H
	RO
	A电流谐波(HDi9)
	Basic

	40138
	89H
	RO
	A电流谐波(HDi10)
	Basic

	40139
	8AH
	RO
	A电流谐波(HDi11)
	Basic

	40140
	8BH
	RO
	A电流谐波(HDi12)
	Basic

	40141
	8CH
	RO
	A电流谐波(HDi13)
	Basic

	40142
	8DH
	RO
	A电流谐波(HDi14)
	Basic

	40143
	8EH
	RO
	A电流谐波(HDi15)
	Basic

	40144
	8FH
	RO
	A电流谐波(HDi16)
	Basic

	40145
	90H
	RO
	A电流谐波(HDi17)
	Basic

	40146
	91H
	RO
	A电流谐波(HDi18)
	Basic

	40147
	92H
	RO
	A电流谐波(HDi19)
	Basic

	40148
	93H
	RO
	A电流谐波(HDi20)
	Basic

	40149
	94H
	RO
	A电流谐波(HDi21)
	Basic

	40150
	95H
	RO
	B 电压
	Basic

	40151
	96H
	RO
	B 电流
	Basic

	40152
	97H
	RO
	B COS
	Basic

	40153
	98H
	RO
	B 有功功率
	Basic

	40154
	99H
	RO
	B无功功率
	Basic

	40155
	9AH
	RO
	B电压谐波(总)
	Basic

	40156
	9BH
	RO
	保留
	Basic

	40157
	9CH
	RO
	B电压谐波(HDu2)
	Basic

	40158
	9DH
	RO
	B电压谐波(HDu3)
	Basic

	40159
	9EH
	RO
	B电压谐波(HDu4)
	Basic

	40160
	9FH
	RO
	B电压谐波(HDu5)
	Basic

	40161
	A0H
	RO
	B电压谐波(HDu6)
	Basic

	40162
	A1H
	RO
	B电压谐波(HDu7)
	Basic

	40163
	A2H
	RO
	B电压谐波(HDu8)
	Basic

	40164
	A3H
	RO
	B电压谐波(HDu9)
	Basic

	40165
	A4H
	RO
	B电压谐波(HDu10)
	Basic

	40166
	A5H
	RO
	B电压谐波(HDu11)
	Basic

	40167
	A6H
	RO
	B电压谐波(HDu12)
	Basic

	40168
	A7H
	RO
	B电压谐波(HDu13)
	Basic

	40169
	A8H
	RO
	B电压谐波(HDu14)
	Basic

	40170
	A9H
	RO
	B电压谐波(HDu15)
	Basic

	40171
	AAH
	RO
	B电压谐波(HDu16)
	Basic

	40172
	ABH
	RO
	B电压谐波(HDu17)
	Basic

	40173
	ACH
	RO
	B电压谐波(HDu18)
	Basic

	40174
	ADH
	RO
	B电压谐波(HDu19)
	Basic

	40175
	AEH
	RO
	B电压谐波(HDu20)
	Basic

	40176
	AFH
	RO
	B电压谐波(HDu21)
	Basic

	40177
	B0H
	R0
	B电流谐波（总）
	Basic

	40178
	B1H
	RO
	保留
	Basic

	40179
	B2H
	RO
	B电流谐波(HDi2)
	Basic

	40180
	B3H
	RO
	B电流谐波(HDi3)
	Basic

	40181
	B4H
	RO
	B电流谐波(HDi4)
	Basic

	40182
	B5H
	RO
	B电流谐波(HDi5)
	Basic

	40183
	B6H
	RO
	B电流谐波(HDi6)
	Basic

	40184
	B7H
	RO
	B电流谐波(HDi7)
	Basic

	40185
	B8H
	RO
	B电流谐波(HDi8)
	Basic

	40186
	B9H
	RO
	B电流谐波(HDi9)
	Basic

	40187
	BAH
	RO
	B电流谐波(HDi10)
	Basic

	40188
	BBH
	RO
	B电流谐波(HDi11)
	Basic

	40189
	BCH
	RO
	B电流谐波(HDi12)
	Basic

	40190
	BDH
	RO
	B电流谐波(HDi13)
	Basic

	40191
	BEH
	RO
	B电流谐波(HDi14)
	Basic

	40192
	BFH
	RO
	B电流谐波(HDi15)
	Basic

	40193
	C0H
	RO
	B电流谐波(HDi16)
	Basic

	40194
	C1H
	RO
	B电流谐波(HDi17)
	Basic

	40195
	C2H
	RO
	B电流谐波(HDi18)
	Basic

	40196
	C3H
	RO
	B电流谐波(HDi19)
	Basic

	40197
	C4H
	RO
	B电流谐波(HDi20)
	Basic

	40198
	C5H
	RO
	B电流谐波(HDi21)
	Basic

	40199
	C6H
	RO
	C 电压
	Basic

	401100
	C7H
	RO
	C 电流
	Basic

	401101
	C8H
	RO
	C COS
	Basic

	401102
	C9H
	RO
	C 有功功率
	Basic

	401103
	CAH
	RO
	C无功功率
	Basic

	401104
	CBH
	RO
	C电压谐波(总)
	Basic

	401105
	CCH
	RO
	保留
	Basic

	401106
	CDH
	RO
	C电压谐波(HDu2)
	Basic

	401107
	CEH
	RO
	C电压谐波(HDu3)
	Basic

	401108
	CFH
	RO
	C电压谐波(HDu4)
	Basic

	401109
	D0H
	RO
	C电压谐波(HDu5)
	Basic

	401110
	D1H
	RO
	C电压谐波(HDu6)
	Basic

	401111
	D2H
	RO
	C电压谐波(HDu7)
	Basic

	401112
	D3H
	RO
	C电压谐波(HDu8)
	Basic

	401113
	D4H
	RO
	C电压谐波(HDu9)
	Basic

	401114
	D5H
	RO
	C电压谐波(HDu10)
	Basic

	401115
	D6H
	RO
	C电压谐波(HDu11)
	Basic

	401116
	D7H
	RO
	C电压谐波(HDu12)
	Basic

	401117
	D8H
	RO
	C电压谐波(HDu13)
	Basic

	401118
	D9H
	RO
	C电压谐波(HDu14)
	Basic

	401119
	DAH
	RO
	C电压谐波(HDu15)
	Basic

	401120
	DBH
	RO
	C电压谐波(HDu16)
	Basic

	401121
	DCH
	RO
	C电压谐波(HDu17)
	Basic

	401122
	DDH
	RO
	C电压谐波(HDu18)
	Basic

	401123
	DEH
	RO
	C电压谐波(HDu19)
	Basic

	401124
	DFH
	RO
	C电压谐波(HDu20)
	Basic

	401125
	E0H
	RO
	C电压谐波(HDu21)
	Basic

	401126
	E1H
	R0
	C电流谐波（总）
	Basic

	401127
	E2H
	RO
	保留
	Basic

	401128
	E3H
	RO
	C电流谐波(HDi2)
	Basic

	401129
	E4H
	RO
	C电流谐波(HDi3)
	Basic

	401130
	E5H
	RO
	C电流谐波(HDi4)
	Basic

	401131
	E6H
	RO
	C电流谐波(HDi5)
	Basic

	401132
	E7H
	RO
	C电流谐波(HDi6)
	Basic

	401133
	E8H
	RO
	C电流谐波(HDi7)
	Basic

	401134
	E9H
	RO
	C电流谐波(HDi8)
	Basic

	401135
	EAH
	RO
	C电流谐波(HDi9)
	Basic

	401136
	EBH
	RO
	C电流谐波(HDi10)
	Basic

	401137
	ECH
	RO
	C电流谐波(HDi11)
	Basic

	401138
	EDH
	RO
	C电流谐波(HDi12)
	Basic

	401139
	EEH
	RO
	C电流谐波(HDi13)
	Basic

	401140
	EFH
	RO
	C电流谐波(HDi14)
	Basic

	401141
	F0H
	RO
	C电流谐波(HDi15)
	Basic

	401142
	F1H
	RO
	C电流谐波(HDi16)
	Basic

	401143
	F2H
	RO
	C电流谐波(HDi17)
	Basic

	401144
	F3H
	RO
	C电流谐波(HDi18)
	Basic

	401145
	F4H
	RO
	C电流谐波(HDi19)
	Basic

	401146
	F5H
	RO
	C电流谐波(HDi20)
	Basic

	401147
	F6H
	RO
	C电流谐波(HDi21)
	Basic

	401148
	F7H
	RO
	频率
	Basic

	401149
	F8H
	RO
	报警状态
	Basic

	401150
	F9H
	RO
	报警状态
	Basic

	401151
	FAH
	RO
	电容投状态
	Basic

	401152
	FBH
	RO
	电容投状态
	Basic

	401153
	FCH
	R0
	温度
	Basic

	401154
	FDH
	RO
	保留
	Basic

	401155
	FEH
	R0
	软件版本识别码
	Basic

	
	
	
	
	

	401156
	FFH
	R/W
	密码
	Basic

	401157
	100H
	R/W
	通讯地址
	Basic

	401158
	101H
	R/W
	CT变比
	Basic

	401159
	102H
	R/W
	过压设置
	Basic

	401160
	103H
	R/W
	欠压设置
	Basic

	401161
	104H
	R/W
	电压谐波
	Basic

	401162
	105H
	R/W
	电流谐波
	Basic

	401163
	106H
	R/W
	过流
	Basic

	401164
	107H
	R/W
	过流回差
	Basic

	401165
	108H
	R/W
	小电流
	Basic

	401166
	109H
	R/W
	投切门限
	Basic

	401167
	10AH
	R/W
	目标功率因数
	Basic

	401168
	10BH
	R/W
	允许过补功率因数
	Basic

	401169
	10CH
	R/W
	投切延时
	Basic

	401170
	10DH
	R/W
	放电延时
	Basic

	401171
	10EH
	R/W
	温度保护
	Basic

	401172
	10FH
	R/W
	过温开启风扇
	Basic

	401173
	110H
	R/W
	1路电容相别
	Basic

	401174
	111H
	R/W
	2路电容相别
	Basic

	401175
	112H
	R/W
	3路电容相别
	Basic

	401176
	113H
	R/W
	4路电容相别
	Basic

	401177
	114H
	R/W
	5路电容相别
	Basic

	401178
	115H
	R/W
	6路电容相别
	Basic

	401179
	116H
	R/W
	7路电容相别
	Basic

	401180
	117H
	R/W
	8路电容相别
	Basic

	401181
	118H
	R/W
	9路电容相别
	Basic

	401182
	119H
	R/W
	10路电容相别
	Basic

	401183
	11AH
	R/W
	11路电容相别
	Basic

	401184
	11BH
	R/W
	12路电容相别
	Basic

	401185
	11CH
	R/W
	13路电容相别
	Basic

	401186
	11DH
	R/W
	14路电容相别
	Basic

	401187
	11EH
	R/W
	15路电容相别
	Basic

	401188
	11FH
	R/W
	16路电容相别
	Basic

	401189
	120H
	R/W
	17路电容相别
	Basic

	401190
	121H
	R/W
	18路电容相别
	Basic

	401191
	122H
	R/W
	19路电容相别
	Basic

	401192
	123H
	R/W
	20路电容相别
	Basic

	401193
	124H
	R/W
	21路电容相别
	Basic

	401194
	125H
	R/W
	22路电容相别
	Basic

	401195
	126H
	R/W
	23路电容相别
	Basic

	401196
	127H
	R/W
	24路电容相别
	Basic

	401197
	128H
	R/W
	C1
	Basic

	401198
	129H
	R/W
	C2
	Basic

	401199
	12AH
	R/W
	C3
	Basic

	401200
	12BH
	R/W
	C4
	Basic

	401201
	12CH
	R/W
	C5
	Basic

	401202
	12DH
	R/W
	C6
	Basic

	401203
	12EH
	R/W
	C7
	Basic

	401204
	12FH
	R/W
	C8
	Basic

	401205
	130H
	R/W
	C9
	Basic

	401206
	131H
	R/W
	C10
	Basic

	401207
	132H
	R/W
	C11
	Basic

	401208
	133H
	R/W
	C12
	Basic

	401209
	134H
	R/W
	C13
	Basic

	401210
	135H
	R/W
	C14
	Basic

	401211
	136H
	R/W
	C15
	Basic

	401212
	137H
	R/W
	C16
	Basic

	401213
	138H
	R/W
	C17
	Basic

	401214
	139H
	R/W
	C18
	Basic

	401215
	13AH
	R/W
	C19
	Basic

	401216
	13BH
	R/W
	C20
	Basic

	401217
	13CH
	R/W
	C21
	Basic

	401218
	13DH
	R/W
	C22
	Basic

	401219
	13EH
	R/W
	C23
	Basic

	401220
	13FH
	R/W
	C24
	Basic


数据内容解释：

电压、电流、有功功率、无功功率、谐波、频率、温度 除10为实际值。

COS除以1000为实际值，如果是超前得减去32768再除以1000

电压谐波、电流谐波保护值、投切门限需除以10方为实际值。

目标功率因数、功率因数切除门限、投切延时需除以100方为实际值。

C1---C18为电容容量（KVAR）；

1-18路电容相别只能为0为A、1为B、2为C、3为角；

 COS设置为目标功率因数：设定范围85---100。（0.90---1.00）

报警状态：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A相过压
	B相过压
	C相过压
	A相欠压
	B相欠压
	C相欠压
	A相缺相
	B相缺相

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C相缺相
	A相小电流
	B相小电流
	C相小电流
	A相过流
	B相过流
	C相过流
	A相电压谐波

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23-32
	

	B相电压谐波
	C相电压谐波
	A相电谐流波
	B相电流谐波
	C相电流谐波
	温度
	保留
	


电容投切状态：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	C9
	C10
	C11
	C12
	C13
	C14
	C15
	C16

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	C17
	C18
	C19
	C20
	C21
	C22
	C23
	C24

	25-32
	
	
	
	
	
	
	

	保留
	
	
	
	
	
	
	



