监控PSM-A3L/PSM-A6L后台通信协议


通信协议
文件名称： 监控PSM-A3L/PSM-A6L后台通讯协议  
文件编号：            QJ-410-161             
版    本：              V2.4                    

制    定：          LYH     2012-05-04          
审    核：          LYH     2012-08-01          
批    准：                                      
生效日期：                                      
规格更改记录
	更改项目
	更改前
	更改后
	更改原因

	遥测、遥信
	V2.3
	V2.4
	增加直流变换器

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

11、概述


22、ModBus协议


22.1
遥测


32.2
遥信


42.3
遥调


52.4
遥控


52.5
错误返回


52.6
CRC16校验码计算方法


83、CDT通信规约


83.1
帧定义


93.2
重要遥测


93.3
遥信


103.4
设定


113.5
遥控


124、通信测试举例




1、概述

本文所叙述的通信协议仅适用于本公司所生产的电力电源监控系统PSM-A3L和PSM-A6L系列V1.6版本的产品。

物理接口：监控提供RS485通信接口，选择它与后台设备联机或上位机通讯。注意，选用RS485接口连接到电脑串行通信口，则需外加一个RS485-RS232转换头转接。

通信波特率支持1200bps、2400bps、4800bps和9600bps四种速率。每一帧由10位（1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位）组成。

在开始通信前，请先设定好监控系统的通信参数，如通信地址、通信速率和通信协议，监控同时兼容CDT和ModBus规约。通信地址从1到99可选。若用户选用ModBus规约，建议远程终端下发命令的时间间隔在1秒钟以上，波特率越低时间应适当延长。
在今后的产品升级过程中，本通信协议若有修改，恕本公司不另行通知，请及时垂询本公司或访问本公司网站。

2、ModBus协议
2.1 遥测

遥测下传：

	定义
	地址
	功能码
	STAR ADDR
	数据长度
	CRC校验

	数据
	ADDR
	03H
	0000H
	LEN
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


· ADDR：监控设备地址。

· START ADDR为一特定值，不可随便更改。

· 数据长度：指请求设备返回的遥测数据长度。发送时高位在前，低位在后，不可超过指定长度（0x21）。

· CRC校验：采用CRC16校验法，发送时低位在前，高位在后，计算方法请参阅下面章节。

遥测返回：

	定义
	地址
	功能码
	长度
	返回数据
	CRC校验

	数据
	ADDR
	03H
	“数据长度”
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	1
	LEN * 2
	2


遥测返回DATA定义：

	寄存器地址
	定义
	传输方式
	放大系数
	单位

	0000
	预留
	
	
	

	0001
	预留
	
	
	

	0002
	预留
	
	
	

	0003
	合母电压
	H—L
	10
	V

	0004
	控母电压
	H—L
	10
	V

	0005
	控母电流
	H—L
	10
	V

	0006
	电池电压
	H—L
	10
	V

	0007
	电池电流
	H—L
	10
	A

	0008
	电池温度
	H—L
	10
	℃

	0009
	第01节单体电池电压
	H—L
	100
	V

	000A
	第02节单体电池电压
	H—L
	100
	V

	000B
	第03节单体电池电压
	H—L
	100
	V

	……
	……
	……
	……
	……

	001A
	第18节单体电池电压
	H—L
	100
	V

	001B
	第19节单体电池电压
	H—L
	100
	V

	001C
	预留
	
	
	

	001D
	直流变换器电压
	H—L
	10
	V

	001E
	直流变换器电流
	H—L
	10
	A

	001F
	预留
	
	
	

	0020
	预留
	
	
	


2.2 遥信

遥信下传：

	定义
	地址
	功能码
	STAR ADDR
	数据长度
	CRC校验

	数据
	ADDR
	02H
	7000H
	LEN
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


      数据长度指遥信量长度，1个字节包含8个遥信量。

遥信返回：

	定义
	地址
	功能码
	数据长度
	返回数据
	CRC校验

	数据
	ADDR
	02H
	(LEN+7)/8
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	1
	
	2


注：0为备用，1为工作；0为浮充，1为均充；0为正常，1为故障；0为开机，1为关机。
	寄存器地址
	字节
	Bits
	定义

	7000
	H
	Bit0
	系统总故障

	
	
	Bit1
	电池充电方式

	
	
	Bit2~Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0-Bit7
	1~8号充电模块开关机

	7001
	H
	Bit0-Bit7
	1~8号充电模块通信故障

	
	L
	Bit0-Bit7
	1~8号充电模块故障

	7002
	H
	Bit0
	交流停电

	
	
	Bit1
	交流缺相

	
	
	Bit2
	交流欠压

	
	
	Bit3
	交流过压

	
	
	Bit4- Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0
	合母电压过高

	
	
	Bit1
	合母电压过低

	
	
	Bit2
	控母电压过高

	
	
	Bit3
	控母电压过低

	
	
	Bit4
	电池组欠压

	
	
	Bit5
	电池组充电过流

	
	
	Bit6-Bit7
	未定义

	7003
	H
	Bit0- Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0
	未定义

	
	
	Bit1
	未定义

	
	
	Bit2
	防雷器故障

	
	
	Bit3
	熔断器故障

	
	
	Bit4
	交流开关跳闸

	
	
	Bit5
	母线差压报警

	
	
	Bit6
	母线正对地绝缘报警

	
	
	Bit7
	母线负对地绝缘报警

	7004
	H
	Bit0-Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0-Bit7
	未定义

	7005
	H
	Bit0
	巡检仪通信故障

	
	
	Bit1
	未定义

	
	
	Bit2
	未定义

	
	
	Bit3
	未定义

	
	
	Bit4
	未定义

	
	
	Bit5
	绝缘仪通信故障

	
	
	Bit6
	开关量单元通信故障

	
	
	Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0-Bit7
	1-8号单体电池过压

	7006
	H
	Bit0-Bit7
	9-16号单体电池过压

	
	L
	Bit0-Bit7
	17-24号单体电池过压

	7007
	H
	Bit0-Bit7
	1-8号单体电池欠压

	
	L
	Bit0-Bit7
	9-16号单体电池欠压

	7008
	H
	Bit0-Bit7
	17-24号单体电池欠压

	
	L
	Bit0-Bit7
	1-8号单体电池差压

	7009
	H
	Bit0-Bit7
	9-16号单体电池差压

	
	L
	Bit0-Bit7
	17-24号单体电池差压

	700A
	H
	Bit0-Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0-Bit7
	绝缘支路1~8故障

	700B
	H
	Bit0-Bit7
	绝缘支路9~16故障

	
	L
	Bit0-Bit7
	绝缘支路17~24故障

	700C
	H
	Bit0-Bit7
	绝缘支路25~32故障

	
	L
	Bit0
	直流变换器通信故障

	
	
	Bit1
	未定义


	
	
	Bit2
	直流变换器故障

	
	
	Bit3-Bit7
	未定义

	700D
	H
	Bit0
	熔断器故障

	
	
	Bit1
	电池开关跳闸

	
	
	Bit2
	交流开关跳闸

	
	
	Bit3
	防雷器故障

	
	
	Bit4
	充电开关跳闸

	
	
	Bit5-Bit7
	未定义

	
	L
	Bit0-Bit7
	支路开关1~8跳闸

	700E
	H
	Bit0-Bit7
	支路开关9~16跳闸

	
	L
	Bit0-Bit7
	支路开关17~24跳闸

	700F
	H
	Bit0-Bit7
	支路开关25~32跳闸

	
	L
	Bit0-Bit7
	未定义


2.3 遥调

遥调下传：

	定义
	地址
	功能码
	DATA REG
	VALUE
	CRC校验

	数据
	ADDR
	06H
	
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


DATA REG定义：（高位在前，低位在后）

	DATA REG
	遥调内容
	单位
	系数
	设定范围

	7100H
	浮充电压
	V
	10
	90~250

	7200H
	均充电压
	V
	10
	110~300


遥调返回：

	定义
	地址
	功能码
	DATA REG
	VALUE
	CRC校验

	数据
	ADDR
	06H
	7X00H
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


2.4 遥控

遥控下传：

	定义
	地址
	功能码
	遥控编号
	VALUE
	CRC校验

	数据
	ADDR
	0FH
	78XXH
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


遥控编号定义（高位在前，低位在后）

	遥控编号
	遥控内容
	DATA

	7800H~7807H
	01~08号模块开关机控制
	0=开机，1=关机

	7808H
	电池均浮充控制
	0=浮充，1=均充

	7809H
	电池活化控制
	0=停止，1=启动


遥控返回：

	定义
	地址
	功能码
	遥控编号
	VALUE
	CRC校验

	数据
	ADDR
	0FH
	78XXH
	DATA
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	2
	2
	2


2.5 错误返回

	定义
	地址
	功能码
	CODE
	CRC校验

	数据
	ADDR
	COM+80H
	1
	CRC 16

	字节数
	1
	1
	1
	2


2.6 CRC16校验码计算方法

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。　

CRC简单函数如下：　

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}

　

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ; 

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ;

3、CDT通信规约

3.1 帧定义

	同步字
	控制字
	信息字1
	…
	信息字N


  帧结构：
  同步字：EBH 90H EBH 90H EBH 90H，共6个字节

	序号
	控制字

	1
	控制字节

	2
	帧类别码

	3
	每帧中信息字数量

	4
	源站地址

	5
	目的站地址

	6
	校验码


  控制字：由6字节组成。

· 控制字节固定为71H；

· 源站地址：下行时指上位机地址，固定为01H，                  上行时指监控设备地址；

· 目的站地址：下行时指监控设备地址，上行时指上位机地址，固定为01H；

· 信息字数量，信息字数n表示该帧中所含信息字数量；n=0表示本帧无信息。

· 校验码，本协议采用CRC校验，校验多项式为107H,为信息字前5字节构成码流，后面加8个0，得到48位码流，用校验多项式作为除数除以码流，相除时做异或；最后得到8位余数取反后既为校验码。
例如：信息字为；43h E8h 7DH 33H 56H 计算余数为2FH,取反后为D0H,发送序列为：43h E8h 7DH 33H 56H D0H。

· 帧类别码定义

	帧类别码
	定义

	
	上行   E=0
	下行   E=0

	61H
	重要遥测
	遥控选择

	C2H
	
	遥控执行

	B3H
	
	遥控撤销

	F4H
	遥信状态
	

	57H
	
	设定命令


信息字：每个信息字由6个字节构成，即功能码1字节，信息4字节，校验码1字节。

      功能码定义：

	功能码
	用途

	00H – 7FH
	遥测

	E0H
	遥控选择

	E1H
	遥控返校

	E2H
	遥控执行

	E3H
	遥控撤销

	E8H
	遥调

	F0H - FFH
	遥信


3.2 重要遥测

每个信息字传送2路遥测量，每个遥测量包含2字节，先送低字节，后送高字节。最高位为符号位。(除了单体电池电压放大系数为100，剩余数据放大系数为10)

	功能码
	信息1
	信息2

	00H
	预留
	预留

	01H
	预留
	合母电压

	02H
	控母电压
	控母电流

	03H
	电池电压
	电池电流

	04H
	环境温度
	

	05H
	第01节单体电池电压
	第02节单体电池电压

	06H
	第03节单体电池电压
	第04节单体电池电压

	07H
	第05节单体电池电压
	第06节单体电池电压

	08H
	第07节单体电池电压
	第08节单体电池电压

	09H
	第09节单体电池电压
	第10节单体电池电压

	0AH
	第11节单体电池电压
	第12节单体电池电压

	0BH
	第13节单体电池电压
	第14节单体电池电压

	0CH
	第15节单体电池电压
	第16节单体电池电压

	0DH
	第17节单体电池电压
	第18节单体电池电压

	0EH
	第19节单体电池电压
	预留

	0FH
	直流变换器电压
	直流变换器电流

	10H
	预留
	预留


3.3 遥信

	功能码
	字节序号
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	F0H
	000
	系统总故障
	电池充电方式
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	001
	充电模块01开关机
	充电模块02开关机
	充电模块03开关机
	充电模块04开关机
	充电模块05开关机
	充电模块06开关机
	充电模块07开关机
	充电模块08开关机

	F1H
	004
	充电模块01通信故障
	充电模块02通信故障
	充电模块03通信故障
	充电模块04通信故障
	充电模块05通信故障
	充电模块06通信故障
	充电模块07通信故障
	充电模块08通信故障

	
	005
	充电模块01故障
	充电模块02故障
	充电模块03故障
	充电模块04故障
	充电模块05故障
	充电模块06故障
	充电模块07故障
	充电模块08故障

	
	006
	交流停电
	交流缺相
	交流欠压
	交流过压
	×
	×
	×
	×

	
	007
	合母电压过高
	合母电压过低
	控母电压过高
	控母电压过低
	电池组欠压
	电池组充电过流
	×
	×

	F2H
	008
	1-8号支路开关跳闸

	
	009
	9号支路开关跳闸
	10号支路开关跳闸
	防雷器故障
	熔断器故障
	交流开关跳闸
	母线差压报警
	母线正对地绝缘报警
	母线负对地绝缘报警

	
	010
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	011
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	F3H
	012
	巡检仪通信故障
	×
	×
	×
	EDU01通讯故障
	绝缘仪通信故障
	开关量通信故障
	×

	
	013
	01-08号单体电池过压

	
	014
	09-16号单体电池过压

	
	015
	17-24号单体电池过压

	F4H
	016
	01-08号单体电池欠压

	
	017
	09-16号单体电池欠压

	
	018
	17-24号单体电池欠压

	
	019
	01-08号单体电池差压

	F5H
	020
	09-16号单体电池差压

	
	021
	17-24号单体电池差压

	
	022
	×

	
	023
	绝缘支路01~08故障

	F6H
	024
	绝缘支路09~16故障

	
	025
	绝缘支路17~24故障

	
	026
	绝缘支路25~32故障

	
	027
	直流变换器通信故障
	×
	直流变换器故障
	×
	×
	×
	×
	×

	F7H
	028
	熔断器故障
	电池开关跳闸
	交流开关跳闸
	防雷器故障
	充电开关跳闸
	×
	×
	×

	
	029
	支路开关01~08跳闸

	
	030
	支路开关09~16跳闸

	
	031
	支路开关17~24跳闸

	F8H
	032
	支路开关25~32跳闸

	
	033
	未定义

	
	034
	未定义

	
	035
	未定义


3.4 设定

设定命令控制字格式同遥控命令，但设定命令只有一个下行帧，有返校，无执行和撤销命令帧；控制字的帧类别改为57H。信息字格式如下：

	功能码（E8H）

	设定（C3H）

	设定对象号

	设定值（低8位）

	设定值（高8位）

	校验码


对象号定义如下
	对象号
	设定内容
	单位
	系数
	设定范围

	00
	浮充电压
	V
	10
	90~250

	01
	均充电压
	V
	10
	110~300


返回帧的内容与下行帧相同。

3.5 遥控

遥控过程：


遥控过程信息字字格式

	
	遥控选择（下行）
	遥控返校（上行）
	遥控执行（下行）
	遥控撤销（下行）

	0
	功能码（E0H）
	功能码（E1H）
	功能码（E2H）
	功能码（E3H）

	1
	合/分（CCH/33H）
	合/分/错（CCH/33H/FFH）
	执行（AAH）
	撤销（55H）

	2
	开关序号
	开关序号
	开关序号
	开关序号

	3
	合/分（重复）
	合/分/错（重复）
	执行（重复）
	撤销（重复）

	4
	开关序号（重复）
	开关序号（重复）
	开关序号（重复）
	开关序号（重复）

	5
	校验码
	校验码
	校验码
	校验码


· 开关序号为二进值码

· 遥控返校随机插在上行信息中不跨帧地连送三遍。

· 遥控返校后超时30秒未收到执行命令，本次命令自动撤销。
遥控开关定义

	序号
	定义
	含义

	00H
	1#模块开关机
	合：开机，分：关机

	01H
	2#模块开关机
	合：开机，分：关机

	…
	…
	…

	07H
	8#模块开关机
	合：开机，分：关机

	40H
	一组电池充电状态
	合：浮充，分：均充

	41H
	二组电池充电状态
	合：浮充，分：均充


建议：根据本协议开发上位机软件时，若需用RS485往下发送数据，必须在完整地接收到一帧上行数据后进行。

4、通信测试举例
CDT：

设定浮充电压243.0V：EB 90 EB 90 EB 90 71 57 01 01 01 E4 E8 C3 00 7E 09 06；

ModBus：

  遥测：01 03 00 00 00 20 44 12
  遥信：01 02 70 00 00 C1 A3 5A
  遥调：01 06 71 00 7E 09 73 50  
  遥控：01 0F 78 00 00 01 8C AB 
若用户采用ModBus规约，建议先用CDT规约在电脑上测试一下硬件电路是否连接完好。
后台





遥控命令





遥控执行命令





遥控返校





执行





直流屏





（或撤销命令）









