                                               上图编码塑壳控制器通信协议


上图编码塑壳控制器

通讯协议

（版本：V1.2-S3）

撰写：

审核：

批准：

上图电气有限公司

2023.03.01
1  协议概述

1） 协议类型：

Modbus-RTU协议。

2） 物理层：


传输方式：RS-485；

  
通讯地址：1-247(默认3)；

    通讯比特率：9600bps(默认)；

    通讯介质：屏蔽双绞线。（红线接T+/A,黑线接T-/B）      

3） 链路层：

传输方式：主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会再使它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式：1位起始位，8位数据(低位先送)，1位停止位(无寄偶校验)。

一个数据包格式：

	地址
	功能码
	数据
	校验码

	8-Bits
	8-Bits
	N x 8-Bits
	16-Bits


协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。

注：控制器响应查询信号的时间为0.02-0.5秒（典型值为0.03秒）。

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（报文头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中。把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址（Address）、被执行了的命令（Functon）、执行命令生成的被请求数据（Data）和一个校验码（Check）。发生任何错误都不会有成功的响应。

4）地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由8位（1－247）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

注：地址域0xAA约定为通配地址，仅用于一对一通信时获取目标地址用，多台设备共同连接时禁止使用！

5）功能（Functon）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表1-1列出了本控制器所使用的所有功能码，以及它们的意义及它们的初始功能。
表1-1 功能码

	代码
	意义
	行为

	0x03
	读数据
	获得一个或多个寄存器的当前二进制值

	0x06
	预置单寄存器
	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中

	0x10
	预置多个寄存器
	放置多个特定的二进制值到对应多个单寄存器中


6）数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。

例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

7）错误校验域

该域运行主机和终端检查传输过程中的错误。有时。由于电噪声和其他干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提供了系统的安全性和效率，出错校验使用了16位循环冗余的方法。

注：发送序列总是相同的地址、功能码、数据和方向相关的出错校验。

8）错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个16位的寄存器预置为全1，然后连续把数据帧的8位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。

生成CRC时，每个8位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节才与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为：

预置一个16位寄存器为0xFFFF（全1），称之为CRC寄存器。

把数据帧中的第一个8位字节与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

如果最低位为0；重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（0xA001）进行异或运算。

重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

2  应用层功能详解

本章的目标是为了上图编码塑壳控制器的通信程序定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式说明的后面有一个该数据查询所执行的功能的解释和一个例子。

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如表2-1所示的格式（数字为16进制）。

图2-1 协议示例

	地址
	功能码
	变量起始地址

高字节
	变量起始地址

低字节
	变量个数

高字节
	变量个数

低字节
	校验码

低字节
	校对码

高字节

	0x03
	0x03
	0x00
	0x01
	0x00
	0x03
	0x55
	0xE9


2.1  读数据（功能码0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取多个变量数值的命令（即查询），而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值（即响应）。因此，就从站而言，接收到的是主站的查询报文、需要发送的是响应报文，各报文的格式如下表2-2。

表2-2  读取多个数据报文格式

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	3-126
	1
	从站地址
	3-126

	2
	功能码
	0x03
	2
	功能码
	0x03

	3
	变量起始地址高字节
	xx
	3
	字节数
	xx

	4
	变量起始地址低字节
	xx
	4
	第一个变量数值高字节
	xx

	5
	变量个数高字节
	xx
	5
	第一个变量数值低字节
	xx

	6
	变量个数低字节
	xx
	…
	……
	…

	7
	CRC校验低字节
	xx
	2N + 2
	最后一个变量数值高字节
	xx

	8
	CRC校验高字节
	xx
	2N + 3
	最后一个变量数值低字节
	xx

	
	
	
	2N + 4
	CRC校验低字节
	xx

	
	
	
	2N + 5
	CRC校验高字节
	xx


表2-3的例子是从03号从机读3个数据的查询报文和响应报文（注：起始地址为0x0001）。

表2-3 读取数据查询报文示例

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	0x03
	1
	从站地址
	0x03

	2
	功能码
	0x03
	2
	功能码
	0x03

	3
	变量起始地址高字节
	0x00
	3
	变量值字节数
	0x06

	4
	变量起始地址低字节
	0x01
	4
	第1个变量数值高字节
	0x01

	5
	变量个数高字节
	0x00
	5
	第1个变量数值低字节
	0x7C

	6
	变量个数低字节
	0x03
	6
	第2个变量数值高字节
	0x01

	7
	CRC校验低字节
	0x55
	7
	第2个变量数值低字节
	0x7D

	8
	CRC校验高字节
	0xE9
	8
	第3个变量数值高字节
	0x01

	
	
	
	9
	第3个变量数值低字节
	0x7C

	
	
	
	10
	CRC校验低字节
	0xF9

	
	
	
	11
	CRC校验高字节
	0x9B


2.2  预置单个寄存器（功能码0x06）

本报文的主要功能是主站向从站发送设置单个寄存器（即变量）数值的命令，而从站在收到命令之后，需要向主站发送已经设置了这个参数的响应，以供主站进行参数设置成功与否的判别。因此，就从站而言，接收到的是主站的参数设置的查询报文、需要发送的是设置完成之后的响应报文，各报文的格式如下表。

表2-4  设置单个参数报文格式

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	3-126
	1
	从站地址
	3-126

	2
	功能码
	0x06
	2
	功能码
	0x06

	3
	变量地址高字节
	xx
	3
	变量地址高字节
	xx

	4
	变量地址低字节
	xx
	4
	变量地址低字节
	xx

	5
	变量数值高字节
	xx
	5
	变量数值高字节
	xx

	6
	变量数值低字节
	xx
	6
	变量数值低字节
	xx

	7
	CRC校验低字节
	xx
	7
	CRC校验低字节
	xx

	8
	CRC校验高字节
	xx
	8
	CRC校验高字节
	xx


表2-5的例子是请求0x03号从机修改单个参数的数值（注：地址为0x002E）。

表2-5  设置单个参数报文格式

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	0x03
	1
	从站地址
	0x03

	2
	功能码
	0x06
	2
	功能码
	0x06

	3
	变量地址高字节
	0x00
	3
	变量地址高字节
	0x00

	4
	变量地址低字节
	0x2E
	4
	变量地址低字节
	0x2E

	5
	变量数值高字节
	0x07
	5
	变量数值高字节
	0x07

	6
	变量数值低字节
	0xD0
	6
	变量数值低字节
	0xD0

	7
	CRC校验低字节
	0xEB
	7
	CRC校验低字节
	0xEB

	8
	CRC校验高字节
	0x8D
	8
	CRC校验高字节
	0x8D


2.3  预置多个寄存器（功能码0x10）

本报文的主要功能是主站向从站发送设置多个寄存器（即变量）数值的命令，而从站在收到命令之后，需要向主站发送已经设置了这个参数的响应，以供主站进行参数设置成功与否的判别。因此，就从站而言，接收到的是主站的参数设置的查询报文、需要发送的是设置完成之后的响应报文，各报文的格式如下表。

表2-6  设置多个参数报文格式

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	3-126
	1
	从站地址
	3-126

	2
	功能码
	0x10
	2
	功能码
	0x10

	3
	变量起始地址高字节
	xx
	3
	变量起始地址高字节
	xx

	4
	变量起始地址低字节
	xx
	4
	变量起始地址低字节
	xx

	5
	变量个数高字节
	xx
	5
	变量个数高字节
	xx

	6
	变量个数低字节
	xx
	6
	变量个数低字节
	xx

	7
	数据区字节数
	xx
	7
	CRC校验低字节
	xx

	8
	第一个数据高字节
	xx
	8
	CRC校验高字节
	xx

	9
	第一个数据低字节
	xx
	
	
	

	10
	......
	xx
	
	
	

	11
	......
	xx
	
	
	

	12
	第N个数据高字节
	xx
	
	
	

	13
	第N个数据低字节
	xx
	
	
	

	14
	CRC校验低字节
	xx
	
	
	

	15
	CRC校验高字节
	xx
	
	
	


表2-7的例子是请求0x03号从机修改日期参数的数值（注：地址为0x00A0）。

表2-7  设置多个参数报文格式

	查询报文
	响应报文

	字节号
	名称
	数值
	字节号
	名称
	数值

	1
	从站地址
	3-126
	1
	从站地址
	3-126

	2
	功能码
	0x10
	2
	功能码
	0x10

	3
	变量起始地址高字节
	0x00
	3
	变量起始地址高字节
	0x00

	4
	变量起始地址低字节
	0x40
	4
	变量起始地址低字节
	0x40

	5
	变量个数高字节
	0x00
	5
	变量个数高字节
	0x00

	6
	变量个数低字节
	0x03
	6
	变量个数低字节
	0x03

	7
	数据区字节数
	0x06
	7
	CRC校验低字节
	xx

	8
	第一个数据高字节
	0x21
	8
	CRC校验高字节
	xx

	9
	第一个数据低字节
	0x06
	
	
	

	10
	第二个数据高字节
	0x18
	
	
	

	11
	第二个数据低字节
	0x10
	
	
	

	12
	第三个数据高字节
	0x30
	
	
	

	13
	第三个数据低字节
	0x59
	
	
	

	14
	CRC校验低字节
	xx
	
	
	

	15
	CRC校验高字节
	xx
	
	
	


2.3  错误及响应报文

当数据报文传输过程中出现错误时，为了便于分析错误原因，控制器在检测到错误时，必须向上位机发送包含错误原因的响应报文。一般来讲，错误响应报文中主要是错误代码，而为了区分正常功能码和异常功能码，在错误响应报文中，功能码为正常功能码的最高位置1（例如，对于0x03功能码相关的错误，响应报文的功能码为0x83）。如表2-8所示为错误响应报文。

表2-8  错误响应报文格式

	响应报文

	字节号
	名称
	举例
	说明

	1
	从站地址
	0x03
	范围：3-126

	2
	功能码
	0x83
	可能取值：0x83、0x86、0x90(功能码|0x80)

	3
	错误代码
	0x00
	参见表2-9

	4
	CRC校验低字节
	0xEB
	——

	5
	CRC校验高字节
	0x8D
	——


表2-9  数据传输错误代码

	序号
	名称
	代码
	说明

	1
	非法功能码
	0x01
	功能码不是0x03、0x06、0x10。

	2
	非法变量地址
	0x02
	变量地址超出变量地址分配表中的范围。

	3
	非法变量数值
	0x03
	变量数值超出变量数值范围。

	4
	变量禁止设置
	0x04
	对只读变量进行写操作时，会导致本错误。

	5
	CRC校验错误
	0x05
	CRC校验码错误。

	6
	变量数错误
	0x06
	接收变量数和字节数不匹配。

	7
	遥控失败
	0x07
	遥控命令操作失败。

	8
	接收时序错误
	0x08
	接收数据报文中字节间隔大于1.5字符。

	9
	数据接收错误
	0x09
	串口接收数据错误。

	10
	未知错误
	0x0A
	其它错误。


3  变量地址分配

通过功能码0x03读取多个变量值，而通过功能码0x06或0x10来修改单个或多个变量的数值。由于各种控制器中参数存在差异，故变量地址表也不同。如表3-1所示为上图编码塑壳控制器通信接口的变量列表。

表3-1  编码塑壳控制器通信接口变量表

	地址
	标识符
	参数名称
	访问
	单位
	STM1
	备注

	
	
	
	
	
	M
	E
	

	运行参数

	0x0000
	COM_ID
	控制器标识符
	R
	——
	■
	■
	数值：0x1002

	0x0001
	COM_STATUS
	控制器状态信息
	R
	——
	■
	■
	注1：预留功能（默认0）

	0x0002
	COM_VIA
	当前A相电流
	R
	1A
	■
	■
	范围：0-65535A

	0x0003
	COM_VIB
	当前B相电流
	R
	1A
	■
	■
	范围：0-65535A

	0x0004
	COM_VIC
	当前C相电流
	R
	1A
	■
	■
	范围：0-65535A

	0x0005
	COM_VIN
	当前N相电流
	R
	1A
	■
	■
	范围：0-65535A (4P用)

	0x0006
	预留功能
	预留功能
	R
	——
	—
	—
	预留功能（默认0）

	0x0007
	COM_IR
	过电流保护电流定值
	R
	1A
	■
	■
	如：IR=250A，范围(0.4～1.0In+0）设置为0时表示关闭保护功能

	0x0008
	COM_TR
	过电流保护时间定值
	R
	1S
	■
	■
	默认定值（60S）

	0x0009
	COM_ISD
	短路短延时电流定值
	R
	xIR
	■
	■
	如：Isd=8xIRA范围(2～12+0）设置为0时表示关闭保护功能

	0x000A
	COM_TSD
	短路短延时时间定值
	R
	x20ms
	■
	■
	默认定值15反时限保护特性（实际保护延时为15x20ms=300ms）

	0x000B
	COM_II
	短路瞬时电流定值
	R
	xIR
	■
	■
	如：Ii=10xIR=10*250A范围(2～14+0）设置为0时表示关闭保护功能

	0x000C
	COM_IP
	电流预报警电流定值
	R
	n%xIR
	■
	■
	默认定值90（160A默认95）如：Ip=90%xIR 

	0x000D
	预留功能
	预留功能
	R
	——
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值）

	0x000E
	预留功能
	预留功能
	R
	——
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值）

	0x000F-0x0015
	预留功能
	预留功能
	—
	—
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值）

	0x0016
	COM_IMN
	壳架电流
	R
	索引
	■
	■
	注2， 

	0x0017
	COM_IN
	额定电流
	R
	索引
	■
	■
	注2， 

	0x0018
	预留功能
	预留功能
	—
	—
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值

	0x0019
	预留功能
	预留功能
	—
	—
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值

	0x001A
	预留功能
	预留功能
	—
	—
	—
	—
	预留功能（获取数值为无效数值

	0x001B
	COM_ADDR
	通信接口通信地址
	R/W
	1-247
	■
	■
	

	0x001C
	COM_BAUD
	通信接口通信速率
	R/W
	索引
	■
	■
	注3

	0x001D
	COM_FN
	控制器额定工作频率
	R
	Hz
	■
	■
	50Hz

	0x001E
	COM_PN0
	控制器产品出厂编号0
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	0x001F
	COM_PN1
	控制器产品出厂编号1
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	0x0020
	COM_PN2
	控制器产品出厂编号2
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	0x0021
	COM_PN3
	控制器产品出厂编号3
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	0x0022
	COM_PN4
	控制器产品出厂编号4
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	0x0023
	COM_PN5
	控制器产品出厂编号5
	R/W
	BCD码
	■
	■
	BCD码，低8位有效

	

	遥控命令

	0x0080
	COM_CTRL
	遥控命令
	W
	——
	■
	■
	注4

	


STM1B为含编码型控制器，STM1E为增强型控制器不含编码开关，全部参数设置由通信完成。

注1：控制器状态信息，通过8位位段表示：
	Bit
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	功能
	分闸成功？
1=成功，0=失败
	合闸成功？
1=成功，0=失败
	备用
	0=开关分闸，1=开关分合
	0=开关合闸，1=开关分闸
	备用
	备用
	备用

	 该功能配合带电操时使用：Bit4,3为开关输入实时状态量；Bit7,6为软件反馈上位机/终端，用于指示开关遥控结果。


注2：壳架电流和额定电流是生产过程中为了选择软件匹配时使用，用户可读取，但不可以随意设置（虽然支持设置，但仅用于生产调试使用！）。用户读取数值为索引值，需要按照以下数组索引确定实际电流数值。
壳架电流：TAB_IMN[7] = {160, 250, 400, 630, 800, 1250, 2000};
额定电流：TAB_IN[7][6] = {

{32,  63,  80,  100,  125,  160},  
// Imn = 100


                  {125, 160, 180, 200,  225,  250}, 
// Imn = 250


                  {200, 250, 315, 320,  350,  400},  
// Imn = 400


                  {300, 320, 350, 400,  500,  630},  
// Imn = 630


                  {400, 500, 560, 630,  720,  800}, 
// Imn = 800


                  {500, 630, 720, 800,  1000, 1250},
// Imn = 1250






    {630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000}
// Imn = 2000
                         }; 
注3：通信速率：读写按照数组索引读取或设置。通信速率数组TAB_BAUD[6] = {2400, 4800, 9600, 19200, 38400,115200};设置0对应2400bps，1对应4800 bps,2对应9600 bps,3对应19200bps,4对应38400bps,5对应115200bps。 
注4：遥控命令 

遥控命令只能通过0x06功能码传输。具体操作过程如下： 
	命令类型
	遥控跳闸
	遥控合闸
	遥控分闸
	——

	命令代码
	0x00AA
	0x00BB
	0x00CC
	——


遥控分/合闸指令：必须带有电操机构的时候才能使用！

PAGE  
- 8 -

