
CH5项目通信协议

MODBUS－RTU版

深圳市泰永电气科技股份有限公司

一、协议概述
协议类型：MODBUS-RTU
传输方式：RS485，主从半双工方式
通信地址：1～247
波特率： 9600BPS
通信介质：屏蔽双绞线
一个数据帧格式：1位起始位+8位数据位+校验位（无）+1停止位
一个数据包格式：
	地址码
	功能码
	数据区
	CRC校验码

	1字节
	1字节
	N字节
	2字节


地址码：地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码，仅仅被寻址的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送一个响应，响应中的从机地址数据告知主机在与哪台终端设备。
功能码：通讯传送的第二个字节，作为主机请求发送，通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应，从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机进行操作。 功能码定义如下:
	功能码
	意义
	行为
	备注

	0x02
	读取输入状态位
	读1～2000个连续的状态量输入状态
	遥信、遥测

	0x03
	读数据
	读取一个或多个寄存器的当前二进制值
	遥信、遥测

	0x05
	强置单个状态位
	强置一个状态量,如线圈通断，功能开关
	遥控

	0x06
	预置单寄存器
	把具体的二进制值装入单个寄存器
	遥调

	0x10
	预置多寄存器
	把具体的二进制值装入多个寄存器
	遥调


数据区：数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是参数，参数长度等，具体的数据区内容根据功能码决定。 每个数值字节的高位在前，低位字节在后。
CRC校验码：二字节的CRC16检测码，低字节在前，高字节在后。
数据传输时序：消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始；在最后一个传输字符之后，一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。每个数据帧必须是连续的，同一个帧中两个字符的间隔时间必须小于等于1.5个字符时间。
二、应用层功能详解
2.1读状态（功能码：0x02）

    使用该功能码能从一个远程设备中读1～2000个连续的状态量。响应报文中的状态量输入按数据字段的每位一个状态量输入进行打包。状态被表示成1＝ON和0＝OFF。第一个数据字节的LSB（最低有效位）包含询问中所寻址的输入。其他状态量输入依次类推，一直到这个字节的高位端为止，并在后续字节中按照从低位到高位的数序排列。如果返回的输入状态个数不是8的整数倍，将用0填充最后数据字节中的剩余位（一直到字节的高位端）。状态量地址见附表。
主机查询的格式为：地址+功能码+变量地址+状态量个数+CRC校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	状态量个数
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x02
	0x0000～0xFFFF
	1～0x07D0（2000）
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+变量总字节数+输入状态+校验码
	地址
	功能码
	字节计数
	输入状态
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*1字节 
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x02
	N
	1～0x07D0（2000）
	…

	N＝状态量个数/8；如过余数不等于0，则N=N+1


2.2读数据（功能码：0x03）

    该功能码用于从远程设备中读保持寄存器连续块的内容。响应报文中的寄存器数据按每个寄存器两个字节进行打包，第一个字节包括高位位，第二个字节包括地位位。

主机查询的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x03
	0x0000～0xFFFF
	1～125（0x007D）
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+字节数+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	字节数
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x03
	2*N
	…
	…

	N=寄存器数量


2.3强置单个线圈通断（功能码：0x05）

   该功能码用于将一个远程设备中的单个线圈接通或关断，由请求报文中的输出值指定。十六进制值0xFF00请求输出为ON，十六进制的0x0000请求输出为OFF。
主机查询的格式为：地址+功能码+输出地址+输出值+校验码
	地址
	功能码
	输出地址
	输出值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x05
	0x0000～0xFFFF
	0x0000或0xFF00
	…

	0x0000：OFF     0xFF00：ON


从机响应的格式为：地址+功能码+输出地址+输出值+校验码
	地址
	功能码
	输出地址
	输出值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x05
	0x0000～0xFFFF
	0x0000或0xFF00
	…

	0x0000：OFF     0xFF00：ON


2.4预置单个寄存器（功能码：0x06）

该功能码用于写一个远程设备中的单个保持寄存器。

主机查询的格式为：地址+功能码+寄存器地址+寄存器值+校验码

	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0000～0xFFFF
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+寄存器地址+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0000～0xFFFF
	…


2.5预置多个寄存器（功能码：0x10）

此功能码用于写一个远程设备中连续寄存器块（1～123个寄存器），请求报文数据字段中指定了请求写入值，将数据按每个寄存器两个字节打包。

主机查询的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+字节计数+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	字节计数
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x10
	0x0000～0xFFFF
	0x0001～0x007B
	2*N
	…
	…

	N = 寄存器数


从机响应的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+校验码

	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0001～0x007B
	…


2.7 MODBUS异常响应
当从机接收到主机查询报文后，如发现接收到的数据不符，会向主机响应异常报文。异常报文中的功能码为主机发送的功能码+0x80，报文格式如下：
	地址码
	功能码
	异常码
	CRC校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x80+功能码
	01或02或03或04
	…


本协议中所述的功能码与异常报文中的功能码对应关系如下：

	功能码
	0x02
	0x03
	0x05
	0x06
	0x0F
	0x10
	0x41

	异常报文功能码
	0x82
	0x83
	0x85
	0x86
	0x8F
	0x90
	0xC1


异常码的定义如下：
01：非法功能，表示从站收到不符合本协议规定的功能码。

02：非法数据地址，表示从站接收到的地址是本协议不允许的地址。

03：非法数据值，表示从站接收到的数据字段中包含有本协议不允许的值。

举例：从机收到错误的功能码0x01（读线圈状态），产生异常响应报文

主机发送报文：

	地址码
	功能码
	起始地址高位
	起始地址低位
	输出数量高位
	输出数量低位
	CRC低位
	CRC高位

	05
	01
	00
	07
	00
	15
	CRC_L
	CRC_H


从机回送的异常报文:
	地址码
	功能码
	异常码
	CRC低位
	CRC高位

	05
	81
	01
	CRC_L
	CRC_H


三、寄存器地址分配
寄存器定义：

	寄存器地址
	寄存器代号
	寄存器名称
	寄存器类型
	单位
	读写性质
	变量格式
	备注

	
	
	R/W/RW
	U8/U16/U32/ Bit/S16/S32
	
	R/RW/W
	1/10/100/1000
	


读写性质：R只读、W只写、RW读写

变量格式：数值与实际值的比例，如10：即数值=实际值x10，实际值=数值/10
类型：
Bit:1bit位 0或1

U8:8bit无符号数 0~255
U16:16bit无符号数 0~65535
U32:32bit无符号数 0~ 4294967295
S16:16bit有符号数 -32768~+32767

S32:32bit有符号数 -2147483648~+2147483647
	寄存器地址
	寄存器代号
	寄存器名称
	寄存器类型
	单位
	读写性质
	变量格式
	备注

	系统状态：

	0x0008
	Work_State3
	工作状态寄存器3
	U16
	-
	R
	
	

	0x0009
	Work_State1
	工作状态寄存器2
	U16
	-
	R
	1
	见四、状态量定义及地址分配

	0x000A
	Work_State2
	工作状态寄存器1
	U16
	-
	R
	1
	见四、状态量定义及地址分配

	测量量：

	0x000B
	Ua_a
	A电源A相电压
	U16
	V
	R
	×1
	

	0x000C
	Ua_b
	A电源B相电压
	U16
	V
	R
	×1
	　

	0x000D
	Ua_c
	A电源C相电压
	U16
	V
	R
	×1
	　

	0x000E
	Fre_A
	A电源频率
	U16
	HZ
	R
	×10
	　

	0x000F
	Ub_a
	B电源A相电压
	U16
	V
	R
	×1
	　

	0x0010
	Ub_b
	B电源B相电压
	U16
	V
	R
	×1
	　

	0x0011
	Ub_c 
	B电源C相电压
	U16
	V
	R
	×1
	　

	0x0012
	Fre_B
	B电源频率
	U16
	HZ
	R
	×10
	　

	0x0013
	Ia
	A相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　

	0x0014
	Ib
	B相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　

	0x0015
	Ic
	C相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　

	0x0016
	Pa
	A相有功功率
	U16
	KW
	R
	×1
	　

	0x0017
	Pb
	B相有功功率
	U16
	KW
	R
	×1
	　

	0x0018
	Pc
	C相有功功率
	U16
	KW
	R
	×1
	　

	0x0019
	Pt
	合相有功功率
	U16
	KW
	R
	×1
	　

	0x001A
	Qa
	A相无功功率
	U16
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x001B
	Qb
	B相无功功率
	U16
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x001C
	Qc
	C相无功功率
	U16
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x001D
	Qt
	合相无功功率
	U16
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x001E
	Sa
	A相视在功率
	U16
	KVA
	R
	×1
	

	0x001F
	Sb
	B相视在功率
	U16
	KVA
	R
	×1
	

	0x0020
	Sc
	C相实在功率
	U16
	KVA
	R
	×1
	　

	0x0021
	St
	合相视在功率
	U16
	KVA
	R
	×1
	

	0x0022
	NL1
	功率因数
	U16
	
	R
	×1
	

	0x0023
	NL2
	功率因数
	U16
	
	R
	×1
	　

	0x0024
	NL3
	功率因数
	U16
	
	R
	×10
	　

	设置参数寄存器

	0x0025
	N
	电流变比
	U16
	
	R/W
	×1
	（10-9999）

	0x0026
	Adr
	本机站号
	U16
	
	R/W
	×1
	 （1-247）

	0x0027
	T_a_on
	A电源合闸延时
	U16
	S
	R/W
	×1
	　（0-9999）

	0x0028
	T_b_on
	B电源合闸延时
	U16
	S
	R/W
	×1
	（0-9999）

	0x0029
	T_a_off
	A电源分闸延时
	U16
	S
	R/W
	×1
	（0-9999）

	0x002a
	T_b_on
	B电源分闸延时
	U16
	S
	R/W
	×1
	（0-9999）

	0x002b
	Tf
	停发电机延时
	U16
	S
	R/W
	×1
	　（0-9999）

	0x002c
	Uover
	过电压值
	U16
	V
	R/W
	×1
	　（225-275）

	0x002d
	Uunder
	欠电压值
	U16
	V
	R/W
	×1
	　（150-215）

	0x002e
	Fover
	过频率值
	U16
	HZ
	R/W
	×10
	   （505-600）

	0x002f
	Funder
	欠频率值
	U16
	HZ
	R/W
	×10
	（450-495）

	0x0030
	Iover
	过电流值
	U16
	A
	R/W
	×1
	（5-9999）

	0x0031
	Control_Mode
	控制方式
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0000：手动 

0x0001：自动

	0x0032
	Work_mode
	工作方式
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0000：自投不自复

0x0001：自投自复

	0x0033
	Power_Pro
	电源优先级别
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0000：A电源优先

0x0001：B电源优先

	0x0034
	Phase_check
	相角检测
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0000：关闭相角检测

0x0001：开启相角检测

	0x0035
	TSE_type
	本体段位
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0002：两段位本体

0x0003：三段位本体

	0x0036

	V_order
	相序检测
	U16
	/
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	保留


四、状态量定义及地址分配
    状态量有效地址范围：0x9000~0x904F
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器1
	0x0009
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9000
	0x9001
	0x9002
	0x9003
	0x9004
	0x9005
	0x9006
	0x9007

	
	
	状态值
	0
	A电源A相不过压
	A电源A相不欠压
	A电源A相不断相
	A电源B相不过压
	A电源B相不过压
	A电源 B相不断相
	A电源C相不过压
	A电源C相不欠压

	
	
	
	1
	A电源A相过压
	A电源A相欠压
	A电源A相断相
	A电源B相过压
	A电源B相欠压
	A电源B相断相
	A电源C相过压
	A电源

C相欠压

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	0x9008
	0x9009
	0x900A
	0x900B
	0x900C
	0x900D
	0x900E
	0x900F

	
	
	状态值
	0
	A电源C相不断相
	B电源A相不过压
	B电源A相不欠压
	B电源A相不断相
	B电源B相不过压
	B电源B相不欠压
	B电源B相不断相
	B电源C相不过压

	
	
	
	1
	A电源C相断相
	B电源A相过压
	B电源A相欠压
	B电源 A相断相
	B电源B相过压
	B电源B相欠压
	B电源B相断相
	B电源C相过压

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	保护功能控制寄存器2
	0x000A
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9010
	0x9011
	0x9012
	0x9013
	0x9014
	0x9015
	0x9016
	0x9017

	
	
	状态值
	0
	B电源C相不欠压
	B电源C相不断相
	A电源频率正常
	A电源频率正常
	B电源频率正常
	B电源频率正常
	A电源正常
	B电源正常

	
	
	
	1
	B电源C相欠压
	B电源C相断相
	A电源过频
	A电源欠频
	B电源过频 
	B电源欠频
	A电源故障
	B电源故障

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	0x9018
	0x9019
	0x901A
	0x901B
	0x901C
	0x901D
	0x901E
	0x901F

	
	
	状态值
	0
	A电源没有投入
	B电源没有投入
	CPU故障
	A电源合闸成功
	A电源脱扣成功
	B电源合闸成功
	B电源脱扣成功
	A相电流正常

	
	
	
	1
	A电源投入
	B电源投入
	CPU正常
	A电源合闸失败
	A电源脱扣失败
	B电源合闸失败
	B电源脱扣失败
	A相电流过流

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	保护功能控制寄存器3
	0x0008
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9020
	0x9021
	0x9022
	0x9023
	0x9024
	0x9025
	0x9026
	0x9027

	
	
	状态值
	0
	B相电流正常
	C相电流正常
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	B相电流过流
	C相电流过流
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态地址
	0x9028
	0x9029
	0x902a
	0x902b
	0x902c
	0x902d
	0x902e
	0x902f

	
	
	状态值


	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


五、操作开关地址分配（功能码：0x05）
	线圈地址
	操作码
	操作内容

	0xA000
	0xFF00
	本体转换到A电源

	
	0x0000
	A电源脱扣（仅限于三段位本体）

	0xA001
	0xFF00
	本体转换到B电源

	
	0x0000
	B电源脱扣（仅限于三段位本体）


六、附CRC16程序

/*****************************************************************************

函数名:uint  CalCRC(uchar *ptr, uchar len)

参数: *ptr(要校验的数据缓存头地址；len—>要计算的字节的长度

返回值:计算后的两字节CRC16校验码
功能说明:CRC16中速运算

*****************************************************************************/

const  unsigned int wCRCTalbeAbs[] =

{

  0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00, 0x2800, 0xE401, 

  0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401, 0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400, 

};

uint  CalCRC(uchar *ptr, uchar len)

{

        unsigned int  wCRC = 0xFFFF;

        unsigned int  i;

        unsigned char chChar;

        for (i = 0; i < len; i++)

        {

           chChar = *ptr++;

           wCRC = wCRCTalbeAbs[(chChar ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);

           wCRC = wCRCTalbeAbs[((chChar >> 4) ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);

        }

        return wCRC;

}
/*================================ THE END ==================================*/









第 5 页 共 9 页

