
TBFL-40固态断路器
Modbus通信协议

（V1.0）
修订记录
	日期
	修订版本
	描述
	作者

	2023.8.23
	L1
	初次修订
	温才权

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目 录

11  简介


11.1通信协议的目的


11.2通信协议的版本


22  MODBUS串行通信协议详细说明


22.1协议基本规则


22.2传送模式


22.3数据包结构描述


22.3.1 地址域


32.3.2 功能码域


32.3.3 数据域


42.3.4 校验域


42.4 网络时间考虑


42.5 异常响应


53  MODBUS串行通信数据帧


53.1读数据（0x03）


53.2强置单个线圈通断（0x05）


63.3预置多个寄存器（0x10）


74  装置寄存器说明


74.1系统状态寄存器


94.2实时数据寄存器


104.3电能数据寄存器


104.4断路器参数寄存器


114.4报警参数寄存器


124.5装置事件寄存器


134.6时间寄存器


134.7操作寄存器


144.8装置信息寄存器


165  校验算法


165.1 CRC-16算法


19附录A 事件定义


21修订记录





1  简介

本规约详细地描述了TBFL-40固态断路器在Modbus通信模式下的输入和输出命令、信息和数据，为使用TBFL-40固态断路器的Modbus通信规约提供参考。

1.1通信协议的目的

通信协议的作用是使信息和数据在上位机主站和TBFL-40固态断路器之间有效地传递，它包括：

(1) 允许上位机主站访问TBFL-40固态断路器的测量值信息，保护信息；

(2) 允许上位机主站访问和设置TBFL-40固态断路器的参数；

(3) 允许上位机主站对TBFL-40固态断路器进行遥控操作；

(4) 允许上位机主站访问和设置TBFL-40固态断路器的相关装置信息；

(5) 允许上位机主站访问TBFL-40固态断路器的SOE；

1.2通信协议的版本

该通信协议适用于TBFL-40固态断路器，以后若有改动会特别说明。

2  MODBUS串行通信协议详细说明
2.1协议基本规则

以下规则确定在RS485回路控制器和其他RS485串行通信回路中设备的通信规则：

(1) 所有RS485回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和最多247个从站监控设备之间传递；

(2) 主站将初始化和控制所有在RS485通信回路上传递的信息；

(3) 只有主站向从站发送通信命令后，从站才能进行数据通信；

(4) RS485环路以数据“打包”方式进行通信，一个数据包就是一个简单的字符串(每个字符8位)，一个数据包中最多可含255个字节。组成这个数据包的字节构成标准异步串行数据，并按预先设置的传送模式进行传递；

(5) 主站发送数据包称为请求，从站发送数据包称为响应；

(6) 任一时刻仅一个从站响应主站的请求； 

2.2传送模式

MODBUS协议可以采用ASCII或者RTU模式传送数据，MBS1-630固态断路器支持RTU模式。

通信波特率： 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps，默认设置9600bps；

校验方式：支持偶校验、奇校验、无校验，默认设置偶校验；

数据按照1位启动位、8位数据位、1位校验位、1位或2位停止位传送。

2.3数据包结构描述

每个MODBUS 数据包都由以下几个部分组成：

(1) 地址域

(2) 功能码域

(3) 数据域

(4) 校验域

2.3.1 地址域

MODBUS的从站地址域包含数据包传送的从站地址，长度为一个字节，有效的从站地址范围为1~247。地址0为广播地址，仅应用于广播对时及广播复归。如果从站接收到数据包中的地址信息与本地地址相同，则执行数据包中所包含的命令。从站所响应的数据包中，该地址域为从站本地地址。

2.3.2 功能码域

MODBUS数据包中功能域长度为一个字节，用以通知从站应当执行何操作。从站响应数据包中应当包含主站所请求操作的相同功能域字节。有关MBS1-630固态断路器的功能码参照下表： 
	功能码
	含义
	功能
	备注

	0x03
	读数据
	读取一个或多个寄存器的当前二进制值
	遥信、遥测

	0x05
	强置单个状态位
	强置一个状态量,如线圈通断，功能开关
	遥控

	0x06
	预置单个寄存器
	把具体的二进制值装入相应寄存器
	遥调

	0x10
	预置多个寄存器
	把具体的二进制值装入多个寄存器
	遥调


2.3.3 数据域

MODBUS 数据域长度不定，依据其具体功能而定。MODBUS数据域采用“BIG ENDIAN”模式，即高位字节在前，低位字节在后。举例如下：

Example 2.1

1个16位寄存器包含数值为0x12AB 寄存器数值发送顺序为

高位字节= 0x12

低位字节= 0xAB


本规约上传的数据类型有char(字符型)、uint16(无符号短整形16位)、int16(有符号短整形16位)、uint32(无符号长整形32位)、int32(有符号长整形32位)、float(浮点数32位)、状态字，具体的上传数据格式说明如下：


uint16和int16：16位的短整形由两个字节组成byte0（bit0~bit7）、byte1(bit8~bit15),

寄存器数据发送顺序为:byte1、byte0。


uint32和int32:32位的长整形由四个字节组成byte0(bit0~bit7)、byte1(bit8~bit15)、byte2(bit16~bit23)、byte3(bit24~bit31),寄存器数据发送顺序为：byte3、byte2、byte1、

Byte0。


float：浮点数上传的是IEEE754 表示格式4字节，占两个寄存器。Eg：2.66为0x71、0x3D 0x2A、0x40，用两个寄存器上传这四字节的数据,上传的顺序为0x40、0x2A、0x3D、0x71。 

    int64:64位的长整型由八个字节组成byte0(bit0~bit7)、byte1(bit8~bit15)、byte2(bit16~bit23)、byte3(bit24~bit31)、byte4(bit32~bit39)、byte5(bit40~bit47)、byte6(bit48~bit55)、byte7(bit56~bit63),寄存器数据发送顺序为：byte7、byte6、byte5、byte4、byte3、byte2、byte1、byte0。

2.3.4 校验域

MODBUS RTU模式采用16位CRC校验。发送设备应当对数据包中的每一个数据都进行CRC16计算，最后结果存放入检验域中。接收设备也应当对数据包中的每一个数据(除校验域以外)进行CRC16计算，将结果域校验域进行比较。只有相同的数据包才可以被接受。具体的CRC校验算法参照《5 校验算法》。

2.4 网络时间考虑

在RS485 网络上传送数据包需要遵循以下有关时间的规定：

(1)9600bps下，主站请求数据包结束到从站响应数据包开始之间的时间最大为30毫秒，典型值为20毫秒；

(2)从站响应数据包结束后，主站必须经过至少3.5个字符的传输延迟后才能发送下一个数据请求；

(3)主站发送广播命令后，必须经过至少100ms的延迟才能发送下一个数据请求；

(4)每个数据帧必须是连续的，同一个帧中两个字符的间隔时间必须小于等于1.5个字符时间。

2.5 异常响应

如果主站发送了一个非法的数据包给MBS1-630固态断路器或者是主站请求一个无效的数据寄存器时，异常的数据响应就会产生（如果接收到的数据CRC校验错误，则直接丢弃）。这个异常响应数据包括从站地址、功能码、故障码和校验域。当功能码的高比特位置为1时，说明此数据包为异常响应。下表说明故障码的含义：

	故障码名称
	功能码
	说 明

	0x01(非法功能码)
	0x80+原功能码
	表示从站接收到不支持的功能码(除上面列举的功能码)

	0x02(非法数据地址)
	0x80+原功能码
	说明MBS1-630固态断路器接收到无效的数据地址或者是请求寄存器不在有效的寄存器范围内(例如对只读寄存器进行写操作，再比如请求寄存器偏移+长度无效)

	0x03(非法数据值)
	0x80+原功能码
	读写数据时寄存器数量超出允许范围（最大读写125个寄存器）或字节数!=寄存器数*2；

写入的数据超出范围；

必须连续写的寄存器写入不完整。

	0x04(操作寄存器失败)
	0x80+原功能码
	遥控操作失败，或异常码02、03规定之外的情况


3  MODBUS串行通信数据帧

标准的MODBUS协议仅支持16位数据模式，可传输最大为65535的数据，本装置支持浮点数传送。

本装置MODBUS支持多个功能码，一个寄存器表示16位数据，对于超过一个寄存器的数据，则分成多个寄存器读写。比如，一个32位数据，高字占一个寄存器，低字占一个寄存器。64位数据则用4个寄存器表示。16位数据模式中，数据都是使用两个8位寄存器表示。 

3.1读数据（0x03）

该功能码用于从远程设备中读寄存器连续块的内容。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	起始地址高位
	1 字节
	字节数n
	1 字节

	起始地址低位
	1 字节
	Data1 高位
	1 字节

	寄存器数量高位
	1 字节
	Data1 低位
	1字节

	寄存器数量低位
	1 字节
	……
	

	
	
	Datan/2 高位
	1 字节

	
	
	Datan/2 低位
	1 字节

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC校验码低位
	1 字节

	CRC校验码高位
	1 字节
	CRC校验码高位
	1 字节


备注：（1）一个数据包最少读1个寄存器，最多可读125寄存器。

（2）n=寄存器数量。
3.2强置单个线圈通断（0x05）

该功能码用于将一个远程设备中的单个线圈接通或关断，由请求报文中的输出值指定。十六进制值0xFF00请求输出为ON，十六进制的0x0000请求输出为OFF。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	线圈起始地址高位
	1 字节
	线圈起始地址高位
	1 字节

	线圈起始地址低位
	1 字节
	线圈起始地址低位
	1 字节

	设置数据高位
	1 字节
	设置数据高位
	1 字节

	设置数据低位
	1 字节
	设置数据低位
	1 字节

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC 校验码低位
	1 字节

	CRC 校验码高位
	1 字节
	CRC 校验码高位
	1 字节


3.3预置多个寄存器（0x10）

    此功能码用于写一个远程设备中连续寄存器块，请求报文数据字段中指定了请求写入值。

请求/响应格式如下所示：

	请求格式
	响应格式

	地址
	1 字节
	从站地址
	1 字节

	功能码
	1 字节
	功能码
	1 字节

	寄存器起始地址高位
	1 字节
	寄存器起始地址高位
	1 字节

	寄存器起始地址低位
	1 字节
	寄存器起始地址低位
	1 字节

	寄存器数量高位
	1 字节
	寄存器数量高位
	1 字节

	寄存器数量低位
	1 字节
	寄存器数量低位
	1 字节

	字节数(n*2)
	1 字节
	
	

	Data1 高位
	1 字节
	
	

	Data1 低位
	1 字节
	
	

	……
	
	
	

	Data(n/2) 高位
	1 字节
	
	

	Data(n/2) 低位
	1 字节
	
	

	CRC校验码低位
	1 字节
	CRC 校验码低位
	1 字节

	CRC 校验码高位
	1 字节
	CRC 校验码高位
	1 字节


备注：（1）一个数据包最少写1个寄存器，最多可写123个寄存器。


  （2）n=寄存器数量。

4  装置寄存器说明
4.1系统状态寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	0001
	RO
	工作状态寄存器1
	UINT16
	×1
	[注1]

	0002
	RO
	工作状态寄存器2
	UINT16
	×1
	[注2]

	0003
	RO
	分合闸状态寄存器
	UINT16
	×1
	[注3]

	0004
	RO
	保留
	
	
	

	0005
	RO
	保留
	
	
	

	0006
	RO
	保留
	
	
	

	0007
	RO
	保留
	
	
	

	0008
	RO
	断路器分合闸状态变化累加寄存器
	UINT16
	×1
	[注4]

	0009
	RO
	自检状态寄存器
	UINT16
	×1
	[注5]


[注1]：工作状态寄存器1。
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

1
	0001
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	800
	801
	802
	803
	804
	805
	806
	807

	
	
	状态值
	0
	不过压
	不欠压
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	过压
	欠压
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	808
	809
	810
	811
	812
	813
	814
	815

	
	
	状态值
	0
	不过载
	短路保护不短路
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	过载(1.05Ie)
	短路保护短路
	
	
	
	
	
	


[注2]：工作状态寄存器2。
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

2
	0002
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	816
	817
	818
	819
	820
	821
	822
	823

	
	
	状态值
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	824
	825
	826
	827
	828
	829
	830
	831

	
	
	状态值
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[注3]：分合闸及锁定状态寄存器
	状态寄存器
	断路器分合闸状态寄存器（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

3
	0003
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	832
	833
	834
	835
	836
	837
	838
	839

	
	
	状态值
	0
	断路器分合闸的状态：断开
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	断路器分合闸的状态：闭合
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	840
	841
	842
	843
	844
	845
	846
	847

	
	
	状态值
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[注4]：此寄存器作为分合闸状态变化累加寄存器，上电为0，当分合闸状态变化一次，数值累计加1；

[注5]：自检状态寄存器。
	状态寄存器
	自检状态寄存器（只读）

	定义
	地址
	

	自检状态寄存器

	0009
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态值
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态值
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2实时数据寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	010
	RO
	SOE总指针
	UINT32
	
	【注1】

	012
	RO
	电压
	UINT32
	V，×100
	

	014
	RO
	电流
	UINT32
	A，×100
	

	016
	RO
	预留
	
	
	

	017
	RO
	预留
	
	
	

	018
	RO
	预留
	
	
	

	019
	RO
	预留
	
	
	

	020
	RO
	预留
	
	
	

	021
	RO
	预留
	
	
	

	022
	RO
	预留
	
	
	

	023
	RO
	预留
	
	
	

	024
	RO
	预留
	
	
	

	025
	RO
	预留
	
	
	

	026
	RO
	预留
	
	
	

	027
	RO
	预留
	
	
	

	028
	RO
	预留
	
	
	

	029
	RO
	预留
	
	
	

	030
	RO
	温度1
	INT16
	℃，×10
	

	031
	RO
	温度2
	INT16
	℃，×10
	

	032
	RO
	预留
	
	
	

	033
	RO
	预留
	
	
	

	034
	RO
	预留
	
	
	

	035
	RO
	预留
	
	
	

	036
	RO
	预留
	
	
	

	037
	RO
	预留
	
	
	

	038
	RO
	预留
	
	
	

	039
	RO
	预留
	
	
	

	040
	RO
	预留
	
	
	

	041
	RO
	预留
	
	
	

	042
	RO
	预留
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	68
	RO
	预留
	
	
	


【注1】事件记录指针指针总数，累计装置从出厂首次上电后发生的事件数目，容量为0～FFFFFFFFH，数据溢出会发生翻转。该寄存器可以通过串口通信修改清零。本装置事件记录最大容量为64条，当总指针大于64时，装置里只保存最新的64条事件记录。每产生一条事件，SOE指针加1，当进行SOE清除时，指针先清零，由于又产生清除的SOE事件，因此指针变为1。

4.3电能数据寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	适用设备类型
	备注

	69
	RO
	总电能
	INT32
	KW.H，×10
	
	【注1】

	71
	RO
	预留
	
	
	
	

	73
	RO
	预留
	
	
	
	

	75
	RO
	预留
	
	
	
	

	77
	RO
	预留
	
	
	
	

	79
	RO
	预留
	
	
	
	

	81
	RO
	预留
	
	
	
	

	83
	RO
	预留
	
	
	
	

	85
	RO
	预留
	
	
	
	

	87
	RO
	预留
	
	
	
	

	89
	RO
	预留
	
	
	
	

	91
	RO
	预留
	
	
	
	


【注1】电能寄存器的范围为0～999,999,999，溢出后自动翻转为0。×10表示寄存器数据放大10倍，例如：正向有功电能寄存器数值为12345，则表示1234.5KW.H。

4.4断路器参数寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	1000
	RW
	串口1设备地址
	UINT16
	-
	1~247

	1001
	RW
	串口1波特率
	UINT16
	BPS
	0:1200/1:2400/
2:4800/3:9600/

4:19200

	1002
	RW
	串口1数据长度及校验位
	UINT16
	-
	0:8N2/1:8O1/
2:8E1/3:8N1/

4:8O2/5:8E2

	1003
	RW
	预留
	
	
	

	1004
	RW
	预留
	
	
	

	1005
	RW
	预留
	
	
	

	1006
	RW
	预留
	
	
	

	1007
	RW
	预留
	
	
	

	1008
	RW
	预留
	
	
	

	1009
	RW
	预留
	
	
	


4.4报警参数寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	适用设备类型
	备注

	1010
	RW
	欠压保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值0

	1011
	RW
	欠压启动值
	UINT16
	V，×100
	
	165.00~209.00，

默认值187.00

	1012
	RW
	欠压启动延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1013
	RW
	欠压返回值
	UINT16
	V，×100
	
	176.00~215.00，

默认值198.00

	1014
	RW
	欠压返回延时
	UINT16
	s
	
	20~60s默认30s

	1015
	RW
	欠压返回次数
	UINT16
	-
	
	0~65535，默认3

	
	
	
	
	
	
	

	1016
	RW
	过压保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值0

	1017
	RW
	过压启动值
	UINT16
	V，×100
	
	231.00~264.00，

默认值253.00

	1018
	RW
	过压启动延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1019
	RW
	过压返回值
	UINT16
	V，×100
	
	224.00~253.00，

默认值242.00

	1020
	RW
	过压返回延时
	UINT16
	s
	
	20~60s默认30s

	1021
	RW
	过压返回次数
	UINT16
	-
	
	0~65535，默认3

	
	
	
	
	
	
	

	1022
	RW
	温度1过温保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值0

	1023
	RW
	温度1过温启动值
	UINT16
	°
	
	90~150，

默认值115

	1024
	RW
	温度1过温启动延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1025
	RW
	温度1过温返回值
	UINT16
	°
	
	60~100，

默认值90

	1026
	RW
	温度1过温返回延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1027
	RW
	温度1过温返回次数
	UINT16
	-
	
	0~65535，默认3

	
	
	
	
	
	
	

	1028
	RW
	温度2过温保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值0

	1029
	RW
	温度2过温启动值
	UINT16
	°
	
	90~150，

默认值115

	1030
	RW
	温度2过温启动延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1031
	RW
	温度2过温返回值
	UINT16
	°
	
	60~100，

默认值90

	1032
	RW
	温度2过温返回延时
	UINT16
	s
	
	1~10s，默认3s

	1033
	RW
	温度2过温返回次数
	UINT16
	-
	
	0~65535，默认3

	
	
	
	
	
	
	

	1034
	RW
	过载保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值1

	1035
	RW
	过载启动值
	UINT16
	A
	
	40~60，

默认值45

	1036
	RW
	过载启动延时
	UINT16
	s
	
	5~300s，默认20s

	
	
	
	
	
	
	

	1037
	RW
	短路保护功能
	UINT16
	-
	
	0：关 1：开，

默认值1

	1038
	RW
	短路保护启动延时
	UINT16
	us
	
	15~65535us，默认1000us

	1039
	RW
	预留
	
	
	
	

	1040
	RW
	预留
	
	
	
	

	1041
	RW
	预留
	
	
	
	

	1043
	RW
	预留
	
	
	
	

	1044
	RW
	预留
	
	
	
	

	1045
	RW
	预留
	
	
	
	


4.5装置事件寄存器

MBS1-630固态断路器的报警/故障记录共有64组。

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	范围/备注

	3000～3007
	RO
	事件1
	SOE LOG
	[注1]

	3008～3015
	RO
	事件2
	SOE LOG
	

	3016～3023
	RO
	事件3
	SOE LOG
	

	3024～3031
	RO
	事件4
	SOE LOG
	

	………
	RO
	………
	SOE LOG
	

	3504～3511
	RO
	事件64
	SOE LOG
	


 [注1]：每条事件记录占用8个寄存器，事件记录必须整条读取，不支持读单个寄存器。SOE事件定义，详见附录B。如下所示：

	寄存器偏移地址
	数据格式
	类型
	备注

	0
	UINT16
	RO
	Hi表示事件的类型，

Lo表示事件代号

	1
	UINT16
	RO
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）

	2
	UINT16
	RO
	Hi 日（1-31）

Lo 周（1-7）

	3
	UINT16
	RO
	Hi 时（0-23）

 Lo 分（0-59）

	4
	UINT16
	RO
	Lo秒（0-59）

	5
	UINT16
	RO
	Hi：预留

Lo：双位置信息（0：分/返回，1：合/动作/报警）

	6
	UINT32
	RO
	记录值


4.6时间寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	范围/备注

	1700
	W
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）
	Hi 年（-2000）

Lo 月（1-12）

	1701
	W
	Hi 日（1-31）

Lo 周（1-7）
	Hi 日（1-31）

Lo 周（1-7）
	Hi 日（1-31）

Lo 周（1-7）

	1702
	W
	Hi 时（0-23）

 Lo 分（0-59）
	Hi 时（0-23）

 Lo 分（0-59）
	Hi 时（0-23）

 Lo 分（0-59）

	1703
	W
	Lo秒（0-59）
	Lo秒（0-59）
	Lo秒（0-59）


说明：寄存器1700~1703必须一帧设置。

4.7操作寄存器

	线圈地址
	类型
	描述
	操作码
	备注

	1800
	WO
	合闸遥合执行
	0xFF00
	支持广播

举例：modbus主机发送如下数据即可控制开关闭合：

0x01 0x05 0x07 0x08 0xFF 0x00 0x0C 0x8C

数据理解：

0x01为本设备地址

0x05为写线圈命令

0x07、0x08为1800的十六进制数

0xFF、0x00为操作码

0x0C、0x8C为校验码



	1801
	WO
	分闸遥分执行
	0xFF00
	支持广播

	1802
	WO
	预留
	
	

	1803
	WO
	预留
	
	

	
	
	
	
	


4.8装置信息寄存器

	寄存器地址
	类型
	描述
	数据格式
	单位/范围
	备注

	2000
	RO
	设备类型
	UINT16
	
	[注1]

	2001
	RO
	设备名称
	UINT16×10
	
	[注2]

	2011
	RO
	程序版本
	UINT16
	
	[注3]

	2012
	RO
	MODBUS规约版本
	UINT16
	
	[注4]

	2013
	RO
	程序版本日期.年
	UINT16
	
	年：0～99（-2000）

	2014
	RO
	程序版本日期.月
	UINT16
	
	月：1～12

	2015
	RO
	程序版本日期.日
	UINT16
	
	日：1～28/29/30/31

	2016
	RO
	序列号
	UINT16×4
	
	

	2020
	RO
	预留
	
	
	


[注1]：泰永长征的每款断路器都对应有一个三位数字的设备类型，TBFL-40固态断路器的设备类型待定。
[注2]：设备名称寄存器，共含10个寄存器，其内容为“TBFL-40”字符串的ASCII码，每个寄存器包含2个ASCII码字符，多余的寄存器填充为“0x20”，用于将来扩展。

[注3]：若程序版本寄存器值为“10000”，则解释为“V1.00.00”。

[注4]：若规约版本寄存器值为“10”，则解释为“V1.0”。 

5  校验算法
5.1 CRC-16算法

使用RTU模式，消息包括了一基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容。

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。 

CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR)，结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值或一下，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时，低字节先加入，然后高字节。 

CRC简单函数如下：

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ； /* 要进行CRC校验的消息 */

unsigned short usDataLen ； /* 消息中字节数 */

{

　　unsigned char uchCRCHi = 0xFF ； /* 高CRC字节初始化 */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ； /* 低CRC 字节初始化 */

unsigned uIndex ； /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ； /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex]；

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ；

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ；

}

/* CRC 高位字节值表 */

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ；

/* CRC低位字节值表*/

static char auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

} ；

附录A 事件定义
类别：

	大类类别
	大类表示意义
	小类表示意义
	双位置信息
	记录值意义

	1
	断路器断开事件
	断开原因
	
	无

	2
	断路器闭合事件
	闭合原因
	
	无

	3
	告警事件
	告警或返回

事件类型
	1：告警；0：返回；
	告警值或返回值

	4
	自检事件
	自检事件类型
	
	无记录值

	5
	操作事件
	操作事件类型
	
	无记录值


	类（soetype）
	子类(num)
	记 录 值(soe_value)
	描述

	1
	1
	0
	停止按键断开断路器

	
	2
	0
	远程控制断开断路器

	
	3
	0
	过载断开断路器

	
	4
	0
	短路断开断路器

	
	5
	0
	过压断开断路器

	
	6
	0
	欠压断开断路器

	
	7
	0
	温度1过温断开断路器

	
	8
	0
	温度2过温断开断路器

	2
	1
	0
	启动按键闭合断路器

	
	2
	0
	远程控制闭合断路器

	3
	1
	动作值
	输入电压过压返回

	
	2
	动作值
	输入电压欠压返回

	
	3
	动作值
	回路电流过流返回

	4
	1
	0
	装置参数错误

	
	2
	0
	存储器故障

	5
	1
	0
	装置上电

	
	2
	0
	装置掉电

	
	3
	0
	通信修改装置参数

	
	4
	0
	通信清除事件记录

	
	5
	0
	参数恢复出厂设置


修订记录

	序号
	版本号
	修改日期
	修改摘要
	修改人

	1
	V1.0
	2023-08-23
	创建文档
	温才权



