
T2T3控制器通信协议

MODBUS－RTU版

(V1.0)
深圳市泰永电气科技股份有限公司

修订记录
	日期
	修订版本
	描述
	作者

	2014-1-9
	V1.0L
	第一版
	刘勇军

	2014-4-16
	V1.0
	版本修改为正式版
	刘勇军

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


一、协议概述
协议类型：MODBUS-RTU
传输方式：RS485，主从半双工方式
通信地址：1～247
波特率： 2400BPS、4800BPS、9600BPS
通信介质：屏蔽双绞线
一个数据帧格式：1位起始位+8位数据位+校验位+停止位（校验位、停止位可设置）
一个数据包格式：
	地址码
	功能码
	数据区
	CRC校验码

	1字节
	1字节
	N字节
	2字节


地址码：地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码，仅仅被寻址的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送一个响应，响应中的从机地址数据告知主机在与哪台终端设备。
功能码：通讯传送的第二个字节，作为主机请求发送，通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应，从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机进行操作。 功能码定义如下:
	功能码
	意义
	行为
	备注

	0x01
	读取输出状态位
	读1～2000个连续的线圈状态
	遥信、遥测

	0x02
	读取输入状态位
	读1～2000个连续的状态量输入状态
	遥信、遥测

	0x03
	读数据
	读取一个或多个寄存器的当前二进制值
	遥信、遥测

	0x05
	强置单个状态位
	强置一个状态量,如线圈通断，功能开关
	遥控

	0x06
	预置单寄存器
	把具体的二进制值装入单个寄存器
	遥调

	0x10
	预置多寄存器
	把具体的二进制值装入多个寄存器
	遥调

	0x41
	分段读数据
	分段读取多个连续寄存器的当前二进制值
	遥信、遥测


数据区：数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是参数，参数长度等，具体的数据区内容根据功能码决定。 每个数值字节的高位在前，低位字节在后。
CRC校验码：二字节的CRC16检测码，低字节在前，高字节在后。
数据传输时序：消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始；在最后一个传输字符之后，一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。每个数据帧必须是连续的，同一个帧中两个字符的间隔时间必须小于等于1.5个字符时间。
二、应用层功能详解
2.1 读取输出状态位（功能码：0x01）

    使用该功能码能从一个远程设备中读1～2000个连续的线圈状态。状态被表示成1＝ON和0＝OFF。第一个数据字节的LSB（最低有效位）包含询问中所寻址的状态。其他依次类推，一直到这个字节的高位端为止，并在后续字节中按照从低位到高位的数序排列。如果返回的输入状态个数不是8的整数倍，将用0填充最后数据字节中的剩余位（一直到字节的高位端）。地址见附表。

主机查询的格式为：地址+功能码+变量地址+状态量个数+CRC校验码

	地址
	功能码
	起始地址
	状态量个数
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x01
	0x0000～0xFFFF
	1～0x07D0（2000）
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+变量总字节数+输入状态+校验码

	地址
	功能码
	字节计数
	输入状态
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*1字节 
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x01
	N
	1～0x07D0（2000）
	…

	N＝状态量个数/8；如过余数不等于0，则N=N+1


2.2 读状态（功能码：0x02）

    使用该功能码能从一个远程设备中读1～2000个连续的状态量。响应报文中的状态量输入按数据字段的每位一个状态量输入进行打包。状态被表示成1＝ON和0＝OFF。第一个数据字节的LSB（最低有效位）包含询问中所寻址的输入。其他状态量输入依次类推，一直到这个字节的高位端为止，并在后续字节中按照从低位到高位的数序排列。如果返回的输入状态个数不是8的整数倍，将用0填充最后数据字节中的剩余位（一直到字节的高位端）。状态量地址见附表。
主机查询的格式为：地址+功能码+变量地址+状态量个数+CRC校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	状态量个数
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x02
	0x0000～0xFFFF
	1～0x07D0（2000）
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+变量总字节数+输入状态+校验码
	地址
	功能码
	字节计数
	输入状态
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*1字节 
	2字节

	0x01～0xF7（247）
	0x02
	N
	1～0x07D0（2000）
	…

	N＝状态量个数/8；如过余数不等于0，则N=N+1


2.3 读数据（功能码：0x03）

    该功能码用于从远程设备中读保持寄存器连续块的内容。响应报文中的寄存器数据按每个寄存器两个字节进行打包，第一个字节包括高位位，第二个字节包括地位位。

主机查询的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x03
	0x0000～0xFFFF
	1～125（0x007D）
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+字节数+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	字节数
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x03
	2*N
	…
	…

	N=寄存器数量


2.4 强置单个线圈通断（功能码：0x05）

   该功能码用于将一个远程设备中的单个线圈接通或关断，由请求报文中的输出值指定。十六进制值0xFF00请求输出为ON，十六进制的0x0000请求输出为OFF。
主机查询的格式为：地址+功能码+输出地址+输出值+校验码
	地址
	功能码
	输出地址
	输出值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x05
	0x0000～0xFFFF
	0x0000或0xFF00
	…

	0x0000：OFF     0xFF00：ON


从机响应的格式为：地址+功能码+输出地址+输出值+校验码
	地址
	功能码
	输出地址
	输出值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x05
	0x0000～0xFFFF
	0x0000或0xFF00
	…

	0x0000：OFF     0xFF00：ON


2.5 预置单个寄存器（功能码：0x06）

该功能码用于写一个远程设备中的单个保持寄存器。

主机查询的格式为：地址+功能码+寄存器地址+寄存器值+校验码

	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0000～0xFFFF
	…


从机响应的格式为：地址+功能码+寄存器地址+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0000～0xFFFF
	…


2.6 预置多个寄存器（功能码：0x10）

此功能码用于写一个远程设备中连续寄存器块（1～123个寄存器），请求报文数据字段中指定了请求写入值，将数据按每个寄存器两个字节打包。

主机查询的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+字节计数+寄存器值+校验码
	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	字节计数
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x10
	0x0000～0xFFFF
	0x0001～0x007B
	2*N
	…
	…

	N = 寄存器数


从机响应的格式为：地址+功能码+起始地址+寄存器数量+校验码

	地址
	功能码
	起始地址
	寄存器数量
	校验码

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x06
	0x0000～0xFFFF
	0x0001～0x007B
	…


2.7 分段读多个寄存器（功能码：0x41）

此功能码为我司在满足Modbus通信协议国标的基础上增加的功能码，用于读远程设备多个寄存器地址不连续的连续寄存器的数值，最多可以支持5个不连续段的读。请求报文中段数值包括需要查询的各个独立的段数值，单个段数值包括这个段的起始地址和寄存器数量。 响应报文中段寄存器值由各个独立的段寄存器数据组成，单个段寄存器包括该段寄存器字节总数和寄存器数值，寄存器值按段的地址顺序发送。（注：各段寄存器总数有效范围为：1~125）
主机查询的格式为：地址+功能码+段总数+段数值（段起始地址+段寄存器数量）+校验码

	地址
	功能码
	段总数
	段数值
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*4字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x41
	1～5
	…
	…

	N为段总数


从机响应的格式为： 地址+功能码+段总数+段寄存器值（字节总数+寄存器数值）+校验码

	地址
	功能码
	总字节数
	寄存器值
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	N*2字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x41
	2*N
	…
	…

	N为寄存器数


举例：查询2个段的寄存器值，每个段读取连续的2个寄存器值

主机发送报文：

	地址
	功能码
	段总数
	段1数值
	段2数值
	CRC低位
	CRC高位

	
	
	
	段1起始地址高位
	段1起始地址低位
	段1寄存器数量高位
	段1寄存器数量低位
	段2起始地址高位
	段2起始地址低位
	段2寄存器数量高位
	段2寄存器数量低位
	
	

	05
	41
	02
	00
	12
	00
	02
	00
	30
	00
	02
	CRC_L
	CRC_H


从机响应报文：

	地址
	功能码
	总字节数
	寄存器值
	CRC低位
	CRC高位

	
	
	
	段1第1个寄存器值
	段1第2个寄存器值
	段2第1个寄存器值
	段2第2个寄存器值
	
	

	
	
	
	寄存器1高位
	寄存器1低位
	寄存器2高位
	寄存器2低位
	寄存器3高位
	寄存器3低位
	寄存器4高位
	寄存器4低位
	
	

	05
	41
	08
	01
	23
	00
	AB
	00
	1C
	20
	35
	CRC_L
	CRC_H


2.8 MODBUS异常响应
当从机接收到主机查询报文后，如发现接收到的数据不符，会向主机响应异常报文。异常报文中的功能码为主机发送的功能码+0x80，报文格式如下：
	地址码
	功能码
	异常码
	CRC校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节

	0x01～0xF7
	0x80+功能码
	01或02或03或04
	…


本协议中所述的功能码与异常报文中的功能码对应关系如下：

	功能码
	0x02
	0x03
	0x05
	0x06
	0x0F
	0x10
	0x41

	异常报文功能码
	0x82
	0x83
	0x85
	0x86
	0x8F
	0x90
	0xC1


异常码的定义如下：
01：非法功能，表示从站收到不符合本协议规定的功能码。

02：非法数据地址，表示从站接收到的地址是本协议不允许的地址。

03：非法数据值，表示从站接收到的数据字段中包含有本协议不允许的值。
04：从站设备故障，表示当从站正在试图执行所请求的操作时，产生不可恢复的差错。

举例：从机收到错误的功能码0x01（读线圈状态），产生异常响应报文

主机发送报文：

	地址码
	功能码
	起始地址高位
	起始地址低位
	输出数量高位
	输出数量低位
	CRC低位
	CRC高位

	05
	01
	00
	07
	00
	15
	CRC_L
	CRC_H


从机回送的异常报文:
	地址码
	功能码
	异常码
	CRC低位
	CRC高位


	05
	81
	01
	CRC_L
	CRC_H


三、地址分配
寄存器定义：

	寄存器地址
	寄存器代号
	寄存器名称
	寄存器类型
	单位
	读写性质
	变量格式
	备注

	
	
	R/W/RW
	U8/U16/U32/ Bit/S16/S32
	
	R/RW/W
	1/10/100/1000
	


读写性质：R只读、W只写、RW读写

变量格式：数值与实际值的比例，如10：即数值=实际值x10，实际值=数值/10

类型：

Bit:1bit位 0或1

U8:8bit无符号数 0~255

U16:16bit无符号数 0~65535

U32:32bit无符号数 0~ 4294967295
S16:16bit有符号数 -32768~+32767

S32:32bit有符号数 -2147483648~+2147483647
Float:32bit单精度浮点数
寄存器地址分配（支持0x03、0x06、0x10、0x41功能码）

    寄存器地址范围：0x0001~0x8FFF
	寄存器地址
	寄存器代号
	寄存器名称
	寄存器类型
	单位
	读写性质
	变量格式
	备注

	系统状态：

	0x0001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	保留

	保留

	0x0007
	Work_State4
	工作状态寄存器4
	U16
	-
	R
	×1
	见四、状态量定义及地址分配

	0x0008
	Work_State3
	工作状态寄存器3
	U16
	-
	R
	×1
	见四、状态量定义及地址分配

	0x0009
	Work_State1
	工作状态寄存器1
	U16
	-
	R
	×1
	见四、状态量定义及地址分配

	0x000A
	Work_State2
	工作状态寄存器2
	U16
	-
	R
	×1
	见四、状态量定义及地址分配

	测量量：

	0x000B
	UI_L1
	I电源L1相电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x000C
	UI_L2
	I电源L2相电压
	U16
	V
	R
	×10
	　

	0x000D
	UI_L3
	I电源L3相电压
	U16
	V
	R
	×10
	　

	0x000E
	UI_L12
	I电源L1-L2线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x000F
	UI_L23
	I电源L2-L3线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x0010
	UI_L31
	I电源L3-L1线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x0011
	UI%
	I电源相电压不平衡率
	U16
	%
	R
	×10
	用于不平衡保护

	0x0012
	UI_L123%
	I电源线电压不平衡率
	U16
	%
	R
	×10
	不用于保护

	0x0013
	Fre_I
	I电源频率
	U16
	Hz
	R
	×10
	　

	0x0014
	P.S_I
	I电源相序
	U16
	-
	R
	×1
	0:无

1：ERR（异常）

2：ABC

3：ACB

4：缺相

	0x0015
	UII_L1
	II电源L1相电压
	U16
	V
	R
	×10
	　

	0x0016
	UII_L2
	II电源L2相电压
	U16
	V
	R
	×10
	　

	0x0017
	UII_L3
	II电源L3相电压
	U16
	V
	R
	×10
	　

	0x0018
	UII_L12
	II电源L12线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x0019
	UII_L23
	II电源L23线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x001A
	UII_L31
	II电源L31线电压
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x001B
	UII%
	II电源相电压不平衡率
	U16
	%
	R
	×10
	用于不平衡保护

	0x001C
	UII_L123%
	II电源线电压不平衡率
	U16
	%
	R
	×10
	不用于保护

	0x001D
	Fre_II
	II电源频率
	U16
	Hz
	R
	×10
	　

	0x001E
	P.S_II
	II电源相序
	U16
	-
	R
	×1
	0:无

1：ERR（异常）

2：ABC

3：ACB

4：缺相

	0x001F
	Dif_UI/II
	I/II电源相与相最大压差
	U16
	V
	R
	×10
	

	0x0020
	Dif_Fab
	I/II电源频率差
	U16
	Hz
	R
	×10
	

	0x0021
	Dif_Phase
	I/II电源相与相最大相位差
	U16
	°
	R
	×1
	

	0x0022
	IL1
	L1相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　以下连接电能表模块时有效

	0x0023
	IL2
	L2相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　

	0x0024
	IL3
	L3相工作电流
	U16
	A
	R
	×1
	　

	0x0025
	PL1_H
	L1相有功功率高16位
	Float
	KW
	R
	×1
	　

	0x0026
	PL1_L
	L1相有功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0027
	PL2_H
	L2相有功功率高16位
	Float
	KW
	R
	×1
	　

	0x0028
	P L2_L
	L2相有功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0029
	P L3_H
	L3相有功功率高16位
	Float
	KW
	R
	×1
	　

	0x002A
	P L3_L
	L3相有功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x002B
	Pt_H
	合相有功功率高16位
	Float
	KW
	R
	×1
	　

	0x002C
	Pt_L
	合相有功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x002D
	Q L1_H
	L1相无功功率高16位
	Float
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x002E
	Q L1_L
	L1相无功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x002F
	Q L2_H
	L2相无功功率高16位
	Float
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x0030
	Q L2_L
	L2相无功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0031
	Q L3_H
	L3相无功功率高16位
	Float
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x0032
	Q L3_L
	L3相无功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0033
	Qt_H
	合相无功功率高16位
	Float
	Kvar
	R
	×1
	　

	0x0034
	Qt_L
	合相无功功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0035
	S L1_H
	L1相视在功率高16位
	Float
	KVA
	R
	×1
	

	0x0036
	S L1_L
	L1相视在功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0037
	S L2_H
	L2相视在功率高16位
	Float
	KVA
	R
	×1
	

	0x0038
	S L2_L
	L2相视在功率低16位
	
	
	
	
	

	0x0039
	S L3_H
	L3相实在功率高16位
	Float
	KVA
	R
	×1
	　

	0x003A
	S L3_L
	L3相实在功率低16位
	
	
	
	
	

	0x003B
	St_H
	合相视在功率高16位
	Float
	KVA
	R
	×1
	

	0x003C
	St_L
	合相视在功率低16位
	
	
	
	
	

	0x003D
	NL1_H
	L1相功率因数高16位
	Float
	-
	R
	×1
	

	0x003E
	NL1_L
	L1相功率因数低16位
	
	
	
	
	

	0x003F
	NL2_H
	L2相功率因数高16位
	Float
	-
	R
	×1
	　

	0x0040
	NL2_L
	L2相功率因数低16位
	
	
	
	
	

	0x0041
	NL3_H
	L3相功率因数高16位
	Float
	-
	R
	×1
	　

	0x0042
	NL3_L
	L3相功率因数低16位
	
	
	
	
	

	0x0043
	NL_H
	总功率因素高16位
	Float
	-
	R
	×1
	

	0x0044
	NL_L
	总功率因素低16位
	
	
	
	
	

	0x0045
	E L1_H
	L1相有功电能高16位
	Float
	KW.H
	R
	×1
	

	0x0046
	E L1_L
	L1相有功电能低16位
	
	
	
	
	

	0x0047
	E L2_H
	L2相有功电能高16位
	Float
	KW.H
	R
	×1
	

	0x0048
	E L2_L
	L2相有功电能低16位
	
	
	
	
	

	0x0049
	E L3_H
	L3相有功电能高字
	Float
	KW.H
	R
	×1
	C相有功电能为Ec_H与Ec_L组合成的32bit Float数据

	0x004A
	E L3_L
	L3相有功电能低字
	
	
	
	
	

	0x004B
	Et_H
	总有功电能高字
	Float
	KW.H
	R
	×1
	总有功电能为Et_H与Et_L组合成的32bit Float数据

	0x004C
	Et_L
	总有功电能低字
	
	
	
	
	

	0x004D
	CTL_ID
	控制器型号
	U16
	-
	R
	×1
	800：C800

	0x004E
	SW_Ver
	软件版本
	U16
	-
	R
	×1
	1001表示Ver：01.00.1

	0x004F
	CTLType
	本体类型
	U16
	-
	R
	×1
	0：普通二段位

1：普通三段位

2：高切开关

3：瞬间并联

	0x0050
	NormalVOL
	额定电压
	U16
	V
	R
	×1
	100~240 厂家设置

	0x0051
	NormalFCY
	额定频率
	U16
	Hz
	R
	×1
	50/60 厂家设置

	保留

	控制器参数寄存器

	0x1000
	Run_State
	运行状态
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：运行 

0x0001：锁定

	0x1001
	Control_Mode
	控制方式
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：手动 

0x0001：自动

	0x1002
	Work_mode
	工作方式
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：自投不自复

0x0001：自投自复

	0x1003
	Power_Pro
	电源优先级别
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：A电源优先

0x0001：B电源优先

	0x1004
	PowerIType
	I电源类型
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：市电 

0x0001：油机

	0x1005
	PowerIIType
	II电源类型
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：市电 

0x0001：油机

	保留

	0x1007
	UnLoad1
	负载1卸载控制
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x1008
	UnLoad2
	负载2卸载控制
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x1009
	ACB_Check
	断路器跳闸信号监控
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	保留

	0x100B
	DeviceTime
	驱动时间
	U16
	s
	R/W
	×1
	（100-500）

	0x100C
	SEnergyTime
	储能时间
	U16
	s
	R/W
	×1
	（3-60）

	0x100D
	WErrAlarmEN
	故障报警开关
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x100E
	PhaseChkMode
	同相位检测功能
	U16
	
	R/W
	×1
	0x0000：关 0x0001：开

（只用于自投自复）

	0x100F
	U_LS
	欠压启动值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（80%~98%）

	0x1010
	U_LB
	欠压返回值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（85%~99%）

	保留  

	0x1012
	U_HS
	过压启动值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（102%~120%）

	0x1013
	U_HB
	过压返回值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（101%~115%）

	保留

	0x1015
	F_LS
	欠频启动值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（90%~98%）

	0x1016
	F_LB
	欠频返回值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（90%~99%）

	0x1017
	F_LMode
	欠频保护功能
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x1018
	F_HS
	过频启动值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（102%~110%）

	0x1019
	F_HB
	过频返回值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（101%~105%）

	0x101A
	F_HMode
	过频保护功能
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x101B
	UnBln_S
	不平衡启动值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（2%~30%）

	0x101C
	UnBln_B
	不平衡返回值
	U16
	%
	R/W
	×1
	（2%~28%）

	0x101D
	UnBln_Mode
	不平衡保护功能
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x101E
	T_I_on
	I电源合闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x101F
	T_II_on
	II电源合闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x1020
	T_I_off
	I电源分闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x1021
	T_II_on
	II电源分闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x1022
	T_autoFZ
	自投自复分闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x1023
	Def_PS
	默认相序
	U16
	-
	R/W
	×1
	2：ABC

3: ACB

	0x1024
	PS_ Mode
	相序检测
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关 

0x0001：开

	0x1025
	Dif_Phase
	相角偏移
	U16
	°
	R/W
	×1
	（1°-30°）

	0x1026
	Phase_check
	相角检测
	U16
	-
	R/W
	×1
	0x0000：关

0x0001：开

	0x1027
	T_autoHZ
	自投自复合闸延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	保留

	0x1029
	M_T_on
	油机起动延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-60）

	0x102A
	M_T_off
	油机停止延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x102B
	M_T_onoff
	油机起停间隔
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-3600）

	0x102C
	M_T_loadon
	油机瞬间加载延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-6）

	0x102D
	M_T_ Stable
	油机起动稳定延时
	U16
	s
	R/W
	×1
	（0-1800）

	保留

	0x1038
	U_dif
	允许电压差
	U16
	%
	R/W
	×1
	（1~20）

	0x1039
	F_dif
	允许频率差
	U16
	Hz
	R/W
	×10
	1~10（即0.1Hz ~1Hz）

	0x103A
	Phase_dif
	允许相位差
	U16
	°
	R/W
	×1
	（3~20）

	保留


四、状态量定义及地址分配（支持0x02功能码）
    状态量有效地址范围：0x9000~0x903F
	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器
1
	0x0009
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9000
	0x9001
	0x9002
	0x9003
	0x9004
	0x9005
	0x9006
	0x9007

	
	
	状态值
	0
	I电源L1相不过压
	I电源L1相不欠压
	I电源L1相不断相
	I电源L2相不过压
	I电源L2相不过压
	I电源L2相不断相
	I电源L3相不过压
	I电源L3相不欠压

	
	
	
	1
	I电源L1相过压
	I电源L1相欠压
	I电源L1相断相
	I电源L2相过压
	I电源L2相欠压
	I电源L2相断相
	I电源L3相过压
	I电源

L3相欠压

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	0x9008
	0x9009
	0x900A
	0x900B
	0x900C
	0x900D
	0x900E
	0x900F

	
	
	状态值
	0
	I电源L3相不断相
	II电源L1相不过压
	II电源L1相不欠压
	II电源L1相不断相
	II电源L2相不过压
	II电源L2相不欠压
	II电源L2相不断相
	II电源L3相不过压

	
	
	
	1
	I电源L3相断相
	II电源L1相过压
	II电源L1相欠压
	II电源 L1相断相
	II电源L2相过压
	II电源L2相欠压
	II电源L2相断相
	II电源L3相过压

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

2
	0x000A
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9010
	0x9011
	0x9012
	0x9013
	0x9014
	0x9015
	0x9016
	0x9017

	
	
	状态值
	0
	II电源L3相不欠压
	II电源L3相不断相
	I电源频率正常
	I电源频率正常
	II电源频率正常
	II电源频率正常
	I电源正常
	II电源正常

	
	
	
	1
	II电源L3相欠压
	II电源L3相断相
	I电源过频
	I电源欠频
	II电源过频 
	II电源欠频
	I电源故障
	II电源故障

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态量地址
	0x9018
	0x9019
	0x901A
	0x901B
	0x901C
	0x901D
	0x901E
	0x901F

	
	
	状态值
	0
	I电源没有投入
	II电源没有投入
	CPU故障
	I电源合闸成功
	I电源脱扣成功
	II电源合闸成功
	II电源脱扣成功
	-

	
	
	
	1
	I电源投入
	II电源投入
	CPU正常
	I电源合闸失败
	I电源脱扣失败
	II电源合闸失败
	II电源脱扣失败
	-

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

3
	0x0008
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9020
	0x9021
	0x9022
	0x9023
	0x9024
	0x9025
	0x9026
	0x9027

	
	
	状态值
	0
	-
	-
	电源I相电压平衡
	电源II相电压平衡
	电源I相序正常
	电源II相序正常
	驱动电源I正常
	驱动电源II正常

	
	
	
	1
	-
	-
	电源I相电压不平衡
	电源II相电压不平衡
	电源I相序与设置不符
	电源II相序与设置不符
	驱动电源I异常
	驱动电源II异常

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态地址
	0x9028
	0x9029
	0x902a
	0x902b
	0x902c
	0x902d
	0x902e
	0x902f

	
	
	状态值


	0
	外部存储器操作正常
	内部存储器操作正常
	满足同相位转换条件
	并联未超时
	无报警输出
	油机I未起动
	油机II未起动
	电能表连接异常

	
	
	
	1
	外部存储器操作异常
	内部存储器操作异常
	不满足同相位转换条件
	并联超时
	有报警输出
	油机I起动
	油机II起动
	电能表连接正常

	状态寄存器
	状态量定义（只读）

	定义
	地址
	

	工作状态寄存器

4
	0x0007
	Bit位
	Bit0
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7

	
	
	状态量地址
	0x9030
	0x9031
	0x9032
	0x9033
	0x9034
	0x9035
	0x9036
	0x9037

	
	
	状态值
	0
	负载1未卸载
	负载2未卸载
	远控使能信号无效
	消防急停信号无效
	ACB1输入信号无效
	ACB2输入信号无效
	电源I相角正常
	电源II相角正常

	
	
	
	1
	负载1卸载
	负载2卸载
	远控使能信号有效
	消防急停信号有效
	ACB1输入信号有效
	ACB2输入信号有效
	电源I相角异常
	电源II相角异常

	
	
	Bit位
	Bit8
	Bit9
	Bit10
	Bit11
	Bit12
	Bit13
	Bit14
	Bit15

	
	
	状态地址
	0x9038
	0x9039
	0x903a
	0x903b
	0x903c
	0x903d
	0x903e
	0x903f

	
	
	状态值


	0
	转换正常①
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	自动转换失败①
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


①：该位用于指示控制器自动转换状态，该标志位为1时表示控制器上一次自动转换失败，不能再执行自动转换，可重启控制器或将控制器设置为‘手动’状态来清0该位。

五、操作开关地址分配（支持功能码：0x01、0x05）

	线圈地址
	操作码
	操作内容

	0xA000
	0xFF00
	本体转换到I电源

	
	0x0000
	I电源脱扣（仅限于三段位本体）

	0xA001
	0xFF00
	本体转换到II电源

	
	0x0000
	II电源脱扣（仅限于三段位本体）


六、附CRC16程序

/*****************************************************************************

函数名:uint  CalCRC(uchar *ptr, uchar len)

参数: *ptr(要校验的数据缓存头地址；len—>要计算的字节的长度

返回值:计算后的两字节CRC16校验码
功能说明:CRC16中速运算

*****************************************************************************/

const  unsigned int wCRCTalbeAbs[] =

{

  0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00, 0x2800, 0xE401, 

  0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401, 0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400, 

};

uint  CalCRC(uchar *ptr, uchar len)

{

        unsigned int  wCRC = 0xFFFF;

        unsigned int  i;

        unsigned char chChar;

        for (i = 0; i < len; i++)

        {

           chChar = *ptr++;

           wCRC = wCRCTalbeAbs[(chChar ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);

           wCRC = wCRCTalbeAbs[((chChar >> 4) ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);

        }

        return wCRC;

}
/*================================ THE END ==================================*/
第 11 页 共 14 页

