## Sheet1
EA系列微机通讯点表 | [13 empty] | 遥测报文示例 |  |  | 遥信报文示例 |  |  | 遥控报文示例 |  | 遥调(读、写定值）报文示例
1.传输模式：Modbus RTU 模式；2.传输接口：RS-485；3.通讯波特率：9600bps；4.通讯格式：1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位、无校验。
遥信(功能码0x02) |  |  | 遥测(功能码0x03) |  |  |  |  | 遥调(读定值功能码0x03，写功能码0x10) |  |  | 遥控(预置功能码06，执行功能码05，先发预置后发执行)
寄存器地址 | 位 | 遥信名称 | 寄存器地址 | 遥信名称 | 系数 | 单位 | 数据类型 | 寄存器地址 | 遥信名称 | 参数说明/系数 | 寄存器地址 | 遥信名称 | 寄存器内容
0001 | BIT0 | 断路器位置 | 00000 | A相保护电流 | 0.01 | A | 16位短整型 | 1024 | 保护原件0(过电流1段)投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 | 00001 | 1#继电器动作 | 0XFF00
| BIT1 | 开入2 | 00001 | B相保护电流 | 0.01 | A | 16位短整型 | 1025 | 保护原件0_参数1(过电流1段动作值） | 系数0.01 |  | 2#继电器动作 | 0X0000
| BIT2 | 开入3 | 00002 | C相保护电流 | 0.01 | A | 16位短整型 | 1026 | 保护原件0_参数2(过电流1段动作时限） | 系数0.01
| BIT3 | 开入4 | 00003 | A相电压 | 0.1 | V | 16位短整型 | 1027 | 保护原件0_参数3 | 0
| BIT4 | 开入5 | 00004 | B相电压 | 0.1 | V | 16位短整型 | 1028 | 保护原件0_参数4 | 0
| BIT5 | 开入6 | 00005 | C相电压 | 0.1 | V | 16位短整型 | 1029 | 保护原件1投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出
| BIT6 | 开入7 | 00006 | 零序电流 | 0.001 | A | 16位短整型 | 1030 | 保护原件1_参数1 | 系数0.01
| BIT7 | 开入8 | 00007 | 零序电压 | 0.01 | V | 16位短整型 | 1031 | 保护原件1_参数2 | 系数0.01
0002 | BIT0 | 开入9 | 00008 | 备用 | 0.1 |  | 16位短整型 | 1032 | 保护原件1_参数3 | 系数0.01
| BIT1 | 开入10 | 00009 | 备用 | 0.1 |  | 16位短整型 | 1033 | 保护原件1_参数4 | 系数0.01
| BIT2 | 开入11 | 00010 | 备用 | 0.1 |  | 16位短整型 | 1034 | 保护原件2投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出
| BIT3 | 开入12 | 00011 | 备用 | 0.1 |  | 16位短整型 | 1035 | 保护原件2_参数1 | 系数0.01
| BIT4 | 开入13 | 00012 | 线电压UAB | 0.01 | V | 16位短整型 | 1036 | 保护原件2_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 发送： | 01 03 00 00 00 1F 04 02 |  | 发送： | 01 02 00 01 00 40 28 3A |  | (遥控分闸）发送： | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | (读定值）发送： | 01 03 04 00 00 0A C4 FD
| BIT5 | 开入14 | 00013 | 线电压UBC | 0.01 | V | 16位短整型 | 1037 | 保护原件2_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 接收： | 01 03 3E 01 F3 01 F5 01 F5 16 43 16 43 16 45 00 00 16 46 00 00 00 00 00 00 00 00 26 88 26 94 26 97 00 00 16 44 00 00 00 00 01 F4 00 00 13 88 00 00 02 AB 02 EC 01 9A 03 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 DD |  | 接收： | 01 02 08 19 46 00 00 00 00 00 00 22 B0 |  | (遥控分闸）接收： | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | (读定值）接收： | 01 03 14 00 33 01 F5 00 64 00 00 00 00 00 33 01 F5 00 14 00 00 00 00 DE A3
| BIT6 | 开入15 | 00014 | 线电压UCA | 0.01 | V | 16位短整型 | 1038 | 保护原件2_参数4 | 系数0.01
| BIT7 | 开入16 | 00015 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1039 | 保护原件3投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出
0003 | BIT0 | 开入17 | 00016 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1040 | 保护原件3_参数1 | 系数0.01
| BIT1 | 开入18 | 00017 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1041 | 保护原件3_参数2 | 系数0.01
| BIT2 | 开入19 | 00018 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1042 | 保护原件3_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 报文（16进制) | 报文（10进制) | 解释 | 报文（16进制) | 报文(10/2进制) | 解释 |  |  | 报文（16进制) | 报文(10/2进制) | 解释
| BIT3 | 开入20 | 00019 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1043 | 保护原件3_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 01 | 01 | 装置地址01 | 01 | 01 | 装置地址01 |  |  | 01 | 01 | 装置地址01
| BIT4 | 开入21 | 00020 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1044 | 保护原件4投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 03 | 03 | 功能码03 | 02 | 02 | 功能码02 |  |  | 03 | 03 | 功能码02
| BIT5 | 开入22 | 00021 | 频率 | 0.01 | HZ | 16位短整型 | 1045 | 保护原件4_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 3E | 62 | 数据长度62 | 08 | 08 | 数据长度08 |  |  | 14 | 20 | 数据长度20
| BIT6 | 开入23 | 00022 | 备用 | 0.01 |  | 16位短整型 | 1046 | 保护原件4_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 01 F3 | 499 | 二次A相电流 4.99A | 19 | 0001 1001 | 开入1，开入4，开入5闭合 |  |  | 00 33 | 51 | 保护原件0(过电流1段)退出
| BIT7 | 开入24 | 00023 | 备用 | 0.1 |  | 16位短整型 | 1047 | 保护原件4_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 01 F5 | 500 | 二次B相电流 5.01A | 46 | 0100 0110 | 开入10，开入11，开入15闭合 |  |  | 01 F5 | 501 | 保护原件0_参数1(过电流1段动作值5.02A）
0004 | BIT0 | 开入25 | 00024 | 有功功率 | 0.001 | KW | 16位短整型 | 1048 | 保护原件4_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 01 F5 | 501 | 二次C相电流 5.01A | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 00 64 | 100 | 保护原件0_参数2(过电流1段动作时限1.00S）
| BIT1 | 开入26 | 00025 | 无功功率 | 0.001 | kVar | 16位短整型 | 1049 | 保护原件5投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 16 43 | 5699 | 二次A相电压 56.99V | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 00 00 | 0 | 保护原件0_参数3(0)
| BIT2 | 开入27 | 00026 | 功率因数 | 0.001 |  | 16位短整型 | 1050 | 保护原件5_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 16 43 | 5699 | 二次B相电压 56.99V | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 00 00 | 0 | 保护原件0_参数4(0)
| BIT3 | 开入28 | 上传数据为二次值，一次值需要乘以电流，电压变比。 |  |  |  |  | 1051 | 保护原件5_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 16 45 | 5701 | 二次C相电压 57.01V | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 00 33 | 51 | 保护原件1投退(过电流2段)退出
| BIT4 | 开入29 | [5 empty] | 1052 | 保护原件5_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 零序电流 0.000A | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 01 F5 | 501 | 保护原件1_参数1(过电流2段动作值5.02A）
| BIT5 | 开入30 | [5 empty] | 1053 | 保护原件5_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 16 46 | 5702 | 零序电压 57.02V | 00 | 0000 0000 | 全部断开 |  |  | 00 14 | 20 | 保护原件1_参数2(过电流2段动作时限0.20A）
| BIT6 | 开入31 | [5 empty] | 1054 | 保护原件6投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 00 00 | 507 | 备用0 | 22 B0 | CRC校验 | CRC校验 |  |  | 00 00 | 0 | 保护原件1_参数3(0)
| BIT7 | 开入32 | [5 empty] | 1055 | 保护原件6_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 508 | 备用0 | [5 empty] | 00 00 | 0 | 保护原件1_参数4(0)
0005 | BIT0 | 事故总 | [5 empty] | 1056 | 保护原件6_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 509 | 备用0 |  |  |  | (遥控合闸）发送： | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | DE A3 | CRC校验 | CRC校验
| BIT1 | 告警总 | [5 empty] | 1057 | 保护原件6_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 510 | 备用0 |  |  |  | (遥控合闸）接收： | 01 05 00 01 00 00 9C 0A
| BIT2 | PT断线 | [5 empty] | 1058 | 保护原件6_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 26 88 | 9864 | 线电压UAB 98.64V
| BIT3 | 定值出错 | [5 empty] | 1059 | 保护原件7投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 26 94 | 512 | 线电压UBC 98.70V
| BIT4 | 控制回路断线 | [5 empty] | 1060 | 保护原件7_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 26 97 | 513 | 线电压UCA 98.73V
| BIT5 | 非电量跳闸 | [5 empty] | 1061 | 保护原件7_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 514 | 备用0
| BIT6 | 非电量告警 | [5 empty] | 1062 | 保护原件7_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 16 44 | 5700 | 备用0
| BIT7 | 保护跳闸 | [5 empty] | 1063 | 保护原件7_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
0006 | BIT0 | 保护告警 | [5 empty] | 1064 | 保护原件8投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
| BIT1 | 开入42 | [5 empty] | 1065 | 保护原件8_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 01 F4 | 500 | 备用0
| BIT2 | 开入43 | [5 empty] | 1066 | 保护原件8_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
| BIT3 | 开入44 | [5 empty] | 1067 | 保护原件8_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 13 88 | 5000 | 频率 50.00Hz
| BIT4 | 开入45 | [5 empty] | 1068 | 保护原件8_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用 0
| BIT5 | 开入46 | [5 empty] | 1069 | 保护原件9投退(过压解列2段)投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 02 AB | 0 | 备用 0
| BIT6 | 开入47 | [5 empty] | 1070 | 保护原件9_参数1(过压解列2段动作值) | 系数0.01 |  |  |  | 02 EC | 748 | 有功功率0.748KW
| BIT7 | 开入48 | [5 empty] | 1071 | 保护原件9_参数2(过压解列2段动作时限) | 系数0.01 |  |  |  | 01 9A | 410 | 无功功率0.410kVar
0007(注意看装置上保护原件号对应的保护名称) | BIT0 | 保护原件0动作 | [5 empty] | 1072 | 保护原件9_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | 03 6C | 876 | 功率因数 0.876 | [5 empty] | (写定值）发送： | 01 10 04 06 00 01 02 01 00 E2 66
| BIT1 | 保护原件1动作 | [5 empty] | 1073 | 保护原件9_参数4 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0 | [5 empty] | (写定值）接收： | 01 10 04 06 00 01 E0 F8
| BIT2 | 保护原件2动作 | [5 empty] | 1074 | 保护原件10投退投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
| BIT3 | 保护原件3动作 | [5 empty] | 1075 | 保护原件10_参数1 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
| BIT4 | 保护原件4动作 | [5 empty] | 1076 | 保护原件10_参数2 | 系数0.01 |  |  |  | 00 00 | 0 | 备用0
| BIT5 | 保护原件5动作 | [5 empty] | 1077 | 保护原件10_参数3 | 系数0.01 |  |  |  | D3 DD | 531 | CRC校验
| BIT6 | 保护原件6动作 | [5 empty] | 1078 | 保护原件10_参数4 | 系数0.01 | [11 empty] | 报文（16进制) | 报文(10/2进制) | 解释
| BIT7 | 保护原件7动作 | [5 empty] | 1079 | 保护原件11投退(低压解列2段)投退 | 0X11保护投入，0X22保护告警，0x33保护退出 | [11 empty] | 01 | 01 | 装置地址01
0008(注意看装置上保护原件号对应的保护名称) | BIT0 | 保护原件8动作 | [5 empty] | 1080 | 保护原件11_参数1(低压解列2段动作值) | 系数0.01 | [11 empty] | 10 | 16 | 功能码16
| BIT1 | 保护原件9动作 | [5 empty] | 1081 | 保护原件11_参数2(低压解列2段动作时限) | 系数0.01 | [11 empty] | 04 06 | 1030 | 保护原件1_参数1(过电流2段动作值)寄存器
| BIT2 | 保护原件10动作 | [5 empty] | 1082 | 保护原件11_参数3 | 系数0.01 | [11 empty] | 00 01 | 1 | 写的数目
| BIT3 | 保护原件11动作 | [5 empty] | 1083 | 保护原件11_参数4 | 系数0.01 | [11 empty] | 02 | 2 | 写数据长度
| BIT4 | 保护原件12动作 | [19 empty] | 01 00 | 256 | 写保护原件1_参数1(过电流2段动作值2.56A）
| BIT5 | 保护原件13动作 | [19 empty] | E2 66 | CRC校验 | CRC校验
| BIT6 | 保护原件14动作
| BIT7 | 保护原件15动作