## 地址说明 (hidden)
系统数据：数据：0x0000；设置：0x0080
模块1：数据：0x0100；设置：0x0180
模块2：数据：0x0200；设置：0x0280
模块3：数据：0x0300；设置：0x0380
模块4：数据：0x0400；设置：0x0480
模块5：数据：0x0500；设置：0x0580
模块6：数据：0x0600；设置：0x0680
模块7：数据：0x0700；设置：0x0780
模块8：数据：0x0800；设置：0x0880
模块9：数据：0x0900；设置：0x0980
模块10：数据：0x0A00；设置：0x0A80
模块11：数据：0x0B00；设置：0x0B80
模块12：数据：0x0C00；设置：0x0C80
模块13：数据：0x0D00；设置：0x0D80
模块14：数据：0x0E00；设置：0x0E80
模块15：数据：0x0F00；设置：0x0F80
模块16：数据：0x1000；设置：0x1080
继电器：0x1100
智能电容：0x1300

## 修订记录
修订记录
日期 | 版本 | 描述 | 修订人 | 审核 | 备注
2024.08.28 | 2.0 | 二代初版屏幕转发点表 | 豆子
2024.08.29 | 2.1 | 各模块开关机控制删除，系统数据增加系统开关机和复位 | 豆子
2024.10.11 | 2.2 | 增加总固定无功设置 | 豆子
2025.08.01 | 2.3 | 举例调整，表调整 | 豆子
2025.12.18 | 2.4 | 增加运行模式、固化、A/B/C无功设置；环境温度、输出总电流 | 无名

## 说明
注意：本协议为HMI协议，对应的HMI版本为V002B001D001及以上，请勿弄混！
RS485通讯方式说明 | 1. 物理接口-RS485；
2. 协议为MODBUS RTU；
功能码：读寄存器命令码：0x03；写寄存器命令码：0x06、0x10；
波特率：9600bps 校验位：无校验位 数据位：8 停止位：1
举例 | 读取地址0x0020
0x03：读寄存器
请求：
| 物理地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 |  | CRC校验
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 |  | 2字节
| 01 | 03 | 00 20 | 00 01 |  | 85 C0
响应：
| 物理地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 |  | CRC校验
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 数据长度个字节 |  | 2字节
| 01 | 03 | 02 | 00 80 |  | B9 E4
注意：响应的数据长度=请求寄存器数量*2
写入地址0x0080
0x06：写单个寄存器
请求：
| 物理地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写入值 |  | CRC校验
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 |  | 2字节
| 01 | 06 | 00 80 | 00 01 |  | 49 E2
响应：
| 物理地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写入值 |  | 设置值L
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 |  | 2字节
| 01 | 06 | 00 80 | 00 01 |  | 49 E2
注意：响应和请求的一样
写入地址0x0080
0x10：写多个寄存器
请求：
| 物理地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 写入值 | CRC校验
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 字节数长度 | 2字节
| 01 | 10 | 00 80 | 00 01 | 02 | 00 01 | 78 50
响应：
| 物理地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
| 01 | 10 | 00 80 | 00 01 | 00 21
注意：请求的字节数=请求寄存器数量*2

## 地址表
HMI对外通讯协议_V2.4
名称 | 地址 | 寄存器类型 | 数据范围(注释) | 单位
系统数据
模块在线数量 | 0x0000 | 只读寄存器 | U16(无符号数)
A相电压有效值 | 0x0001 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
B相电压有效值 | 0x0002 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
C相电压有效值 | 0x0003 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
电网电压A相THDU | 0x0004 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电压B相THDU | 0x0005 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电压C相THDU | 0x0006 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电压A相谐波有效值 | 0x0007 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
电网电压B相谐波有效值 | 0x0008 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
电网电压C相谐波有效值 | 0x0009 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
电网A相电流有效值 | 0x000A | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
电网B相电流有效值 | 0x000B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
电网C相电流有效值 | 0x000C | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
电网电流A相THDI | 0x000D | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电流B相THDI | 0x000E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电流C相THDI | 0x000F | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
电网电流A相谐波有效值 | 0x0010 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
电网电流B相谐波有效值 | 0x0011 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
电网电流C相谐波有效值 | 0x0012 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
电网A相有功功率 | 0x0013 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
电网B相有功功率 | 0x0014 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
电网C相有功功率 | 0x0015 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
电网A相无功功率 | 0x0016 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
电网B相无功功率 | 0x0017 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
电网C相无功功率 | 0x0018 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
电网A相视在功率 | 0x0019 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
电网B相视在功率 | 0x001A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
电网C相视在功率 | 0x001B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
电网A相功率因数 | 0x001C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
电网B相功率因数 | 0x001D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
电网C相功率因数 | 0x001E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
负载A相电流有效值 | 0x001F | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
负载B相电流有效值 | 0x0020 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
负载C相电流有效值 | 0x0021 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大5倍。 | A
负载电流A相THDI | 0x0022 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
负载电流B相THDI | 0x0023 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
负载电流C相THDI | 0x0024 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | %
负载电流A相谐波有效值 | 0x0025 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
负载电流B相谐波有效值 | 0x0026 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
负载电流C相谐波有效值 | 0x0027 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
负载A相有功功率 | 0x0028 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
负载B相有功功率 | 0x0029 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
负载C相有功功率 | 0x002A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
负载A相无功功率 | 0x002B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
负载B相无功功率 | 0x002C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
负载C相无功功率 | 0x002D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
负载A相视在功率 | 0x002E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
负载B相视在功率 | 0x002F | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
负载C相视在功率 | 0x0030 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
负载A相功率因数 | 0x0031 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
负载B相功率因数 | 0x0032 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
负载C相功率因数 | 0x0033 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大100倍，范围从-100 -100
输出A相总电流有效值 | 0x0034 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
输出B相总电流有效值 | 0x0035 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
输出C相总电流有效值 | 0x0036 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
环境温度 | 0x0037 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
...
系统控制_固化参数 | 0x007F | 只写寄存器 | 置1为固化参数。
系统控制_开关机 | 0x0080 | 只写寄存器 | 0为开机，1为关机。
系统控制_复位 | 0x0081 | 只写寄存器 | 置1为复位。
系统控制_无功功率 | 0x0082 | 只写寄存器 | I16(有符号数),比实际数据放大10倍，给模块发固定无功。 单控：给屏幕显示的当前模块下发； 群控：给每个模块都下发设定值； （无功补偿模式下固定无功会在自动补偿的基础上叠加，自老化模式下是只补固定无功）。 | kVar
系统控制_运行模式 | 0x0083 | 只写寄存器 | bit0 -- 谐波补偿，1为使能，0为不使能； bit1 -- 无功补偿，1为使能，0为不使能； bit2 -- 不平衡补偿，1为使能，0为不使能； bit3 -- 谐波+无功，1为使能，0为不使能； bit4 -- 谐波+不平衡，1为使能，0为不使能； bit5 -- 无功+谐波，1为使能，0为不使能； bit6 -- 无功+不平衡，1为使能，0为不使能； bit7 -- 不平衡+谐波，1为使能，0为不使能； bit8 -- 不平衡+无功，1为使能，0为不使能； bit9 -- 谐波源，1为使能，0为不使能； bit10 -- 无功源，1为使能，0为不使能； bit11 -- 不平衡源，1为使能，0为不使能； bit12 -- 自老化，1为使能，0为不使能； bit13 -- 谐波+无功+不平衡，1为使能，0为不使能； bit14 -- 无功+谐波+不平衡，1为使能，0为不使能； bit15 -- 谐波+无功(%)，1为使能，0为不使能；
系统控制_A相无功功率 | 0x0084 | 只写寄存器 | I16(有符号数),比实际数据放大10倍，给模块A相发无功。 单控：给屏幕显示的当前模块下发； 群控：给每个模块都下发设定值； （此设置只有模块运行模式为无功源模式设置才有效）。 | kVar
系统控制_B相无功功率 | 0x0085 | 只写寄存器 | I16(有符号数),比实际数据放大10倍，给模块B相发无功。 单控：给屏幕显示的当前模块下发； 群控：给每个模块都下发设定值； （此设置只有模块运行模式为无功源模式设置才有效）。 | kVar
系统控制_C相无功功率 | 0x0086 | 只写寄存器 | I16(有符号数),比实际数据放大10倍，给模块C相发无功。 单控：给屏幕显示的当前模块下发； 群控：给每个模块都下发设定值； （此设置只有模块运行模式为无功源模式设置才有效）。 | kVar
模块1
模块1 输出A相电流有效值 | 0x0100 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块1 输出B相电流有效值 | 0x0101 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块1 输出C相电流有效值 | 0x0102 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块1 输出A相负载率 | 0x0103 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块1 输出B相负载率 | 0x0104 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块1 输出C相负载率 | 0x0105 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块1 输出A相有功功率 | 0x0106 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块1 输出B相有功功率 | 0x0107 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块1 输出C相有功功率 | 0x0108 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块1 输出A相无功功率 | 0x0109 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块1 输出B相无功功率 | 0x010A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块1 输出C相无功功率 | 0x010B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块1 输出A相视在功率 | 0x010C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块1 输出B相视在功率 | 0x010D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块1 输出C相视在功率 | 0x010E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块1 硬件故障字1 | 0x010F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块1 硬件故障字2 | 0x0110 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块1 电网故障字 | 0x0111 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块1 母线故障字 | 0x0112 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块1 交流电容故障字 | 0x0113 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块1 系统故障字 | 0x0114 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块1 接触器故障字 | 0x0115 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块1 其他故障字 | 0x0116 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块1 运行状态 | 0x0117 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块1 内部温度 | 0x0118 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块1 无 | 0x0119 | 只读寄存器 | 预留
模块1 母线电压 | 0x011A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块1 控制DSP固件Ver版本 | 0x011B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块1 控制DSP固件Base版本 | 0x011C | 只读寄存器
模块1 控制DSP固件Data版本 | 0x011D | 只读寄存器
模块1 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x011E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块1 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x011F | 只读寄存器
模块1 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0120 | 只读寄存器
...
模块2
模块2 输出A相电流有效值 | 0x0200 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块2 输出B相电流有效值 | 0x0201 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块2 输出C相电流有效值 | 0x0202 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块2 输出A相负载率 | 0x0203 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块2 输出B相负载率 | 0x0204 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块2 输出C相负载率 | 0x0205 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块2 输出A相有功功率 | 0x0206 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块2 输出B相有功功率 | 0x0207 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块2 输出C相有功功率 | 0x0208 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块2 输出A相无功功率 | 0x0209 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块2 输出B相无功功率 | 0x020A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块2 输出C相无功功率 | 0x020B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块2 输出A相视在功率 | 0x020C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块2 输出B相视在功率 | 0x020D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块2 输出C相视在功率 | 0x020E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块2 硬件故障字1 | 0x020F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块2 硬件故障字2 | 0x0210 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块2 电网故障字 | 0x0211 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块2 母线故障字 | 0x0212 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块2 交流电容故障字 | 0x0213 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块2 系统故障字 | 0x0214 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块2 接触器故障字 | 0x0215 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块2 其他故障字 | 0x0216 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块2 运行状态 | 0x0217 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块2 内部温度 | 0x0218 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块2 无 | 0x0219 | 只读寄存器 | 预留
模块2 母线电压 | 0x021A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块2 控制DSP固件Ver版本 | 0x021B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块2 控制DSP固件Base版本 | 0x021C | 只读寄存器
模块2 控制DSP固件Data版本 | 0x021D | 只读寄存器
模块2 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x021E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块2 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x021F | 只读寄存器
模块2 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0220 | 只读寄存器
...
模块3
模块3 输出A相电流有效值 | 0x0300 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块3 输出B相电流有效值 | 0x0301 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块3 输出C相电流有效值 | 0x0302 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块3 输出A相负载率 | 0x0303 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块3 输出B相负载率 | 0x0304 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块3 输出C相负载率 | 0x0305 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块3 输出A相有功功率 | 0x0306 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块3 输出B相有功功率 | 0x0307 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块3 输出C相有功功率 | 0x0308 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块3 输出A相无功功率 | 0x0309 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块3 输出B相无功功率 | 0x030A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块3 输出C相无功功率 | 0x030B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块3 输出A相视在功率 | 0x030C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块3 输出B相视在功率 | 0x030D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块3 输出C相视在功率 | 0x030E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块3 硬件故障字1 | 0x030F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块3 硬件故障字2 | 0x0310 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块3 电网故障字 | 0x0311 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块3 母线故障字 | 0x0312 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块3 交流电容故障字 | 0x0313 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块3 系统故障字 | 0x0314 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块3 接触器故障字 | 0x0315 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块3 其他故障字 | 0x0316 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块3 运行状态 | 0x0317 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块3 内部温度 | 0x0318 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块3 无 | 0x0319 | 只读寄存器 | 预留
模块3 母线电压 | 0x031A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块3 控制DSP固件Ver版本 | 0x031B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块3 控制DSP固件Base版本 | 0x031C | 只读寄存器
模块3 控制DSP固件Data版本 | 0x031D | 只读寄存器
模块3 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x031E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块3 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x031F | 只读寄存器
模块3 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0320 | 只读寄存器
...
模块4
模块4 输出A相电流有效值 | 0x0400 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块4 输出B相电流有效值 | 0x0401 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块4 输出C相电流有效值 | 0x0402 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块4 输出A相负载率 | 0x0403 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块4 输出B相负载率 | 0x0404 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块4 输出C相负载率 | 0x0405 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块4 输出A相有功功率 | 0x0406 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块4 输出B相有功功率 | 0x0407 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块4 输出C相有功功率 | 0x0408 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块4 输出A相无功功率 | 0x0409 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块4 输出B相无功功率 | 0x040A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块4 输出C相无功功率 | 0x040B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块4 输出A相视在功率 | 0x040C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块4 输出B相视在功率 | 0x040D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块4 输出C相视在功率 | 0x040E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块4 硬件故障字1 | 0x040F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块4 硬件故障字2 | 0x0410 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块4 电网故障字 | 0x0411 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块4 母线故障字 | 0x0412 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块4 交流电容故障字 | 0x0413 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块4 系统故障字 | 0x0414 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块4 接触器故障字 | 0x0415 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块4 其他故障字 | 0x0416 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块4 运行状态 | 0x0417 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块4 内部温度 | 0x0418 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块4 无 | 0x0419 | 只读寄存器 | 预留
模块4 母线电压 | 0x041A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块4 控制DSP固件Ver版本 | 0x041B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块4 控制DSP固件Base版本 | 0x041C | 只读寄存器
模块4 控制DSP固件Data版本 | 0x041D | 只读寄存器
模块4 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x041E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块4 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x041F | 只读寄存器
模块4 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0420 | 只读寄存器
...
模块5
模块5 输出A相电流有效值 | 0x0500 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块5 输出B相电流有效值 | 0x0501 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块5 输出C相电流有效值 | 0x0502 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块5 输出A相负载率 | 0x0503 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块5 输出B相负载率 | 0x0504 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块5 输出C相负载率 | 0x0505 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块5 输出A相有功功率 | 0x0506 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块5 输出B相有功功率 | 0x0507 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块5 输出C相有功功率 | 0x0508 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块5 输出A相无功功率 | 0x0509 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块5 输出B相无功功率 | 0x050A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块5 输出C相无功功率 | 0x050B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块5 输出A相视在功率 | 0x050C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块5 输出B相视在功率 | 0x050D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块5 输出C相视在功率 | 0x050E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块5 硬件故障字1 | 0x050F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块5 硬件故障字2 | 0x0510 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块5 电网故障字 | 0x0511 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块5 母线故障字 | 0x0512 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块5 交流电容故障字 | 0x0513 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块5 系统故障字 | 0x0514 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块5 接触器故障字 | 0x0515 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块5 其他故障字 | 0x0516 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块5 运行状态 | 0x0517 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块5 内部温度 | 0x0518 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块5 无 | 0x0519 | 只读寄存器 | 预留
模块5 母线电压 | 0x051A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块5 控制DSP固件Ver版本 | 0x051B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块5 控制DSP固件Base版本 | 0x051C | 只读寄存器
模块5 控制DSP固件Data版本 | 0x051D | 只读寄存器
模块5 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x051E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块5 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x051F | 只读寄存器
模块5 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0520 | 只读寄存器
...
模块6
模块6 输出A相电流有效值 | 0x0600 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块6 输出B相电流有效值 | 0x0601 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块6 输出C相电流有效值 | 0x0602 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块6 输出A相负载率 | 0x0603 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块6 输出B相负载率 | 0x0604 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块6 输出C相负载率 | 0x0605 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块6 输出A相有功功率 | 0x0606 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块6 输出B相有功功率 | 0x0607 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块6 输出C相有功功率 | 0x0608 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块6 输出A相无功功率 | 0x0609 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块6 输出B相无功功率 | 0x060A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块6 输出C相无功功率 | 0x060B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块6 输出A相视在功率 | 0x060C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块6 输出B相视在功率 | 0x060D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块6 输出C相视在功率 | 0x060E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块6 硬件故障字1 | 0x060F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块6 硬件故障字2 | 0x0610 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块6 电网故障字 | 0x0611 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块6 母线故障字 | 0x0612 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块6 交流电容故障字 | 0x0613 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块6 系统故障字 | 0x0614 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块6 接触器故障字 | 0x0615 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块6 其他故障字 | 0x0616 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块6 运行状态 | 0x0617 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块6 内部温度 | 0x0618 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块6 无 | 0x0619 | 只读寄存器 | 预留
模块6 母线电压 | 0x061A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块6 控制DSP固件Ver版本 | 0x061B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块6 控制DSP固件Base版本 | 0x061C | 只读寄存器
模块6 控制DSP固件Data版本 | 0x061D | 只读寄存器
模块6 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x061E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块6 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x061F | 只读寄存器
模块6 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0620 | 只读寄存器
...
模块7
模块7 输出A相电流有效值 | 0x0700 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块7 输出B相电流有效值 | 0x0701 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块7 输出C相电流有效值 | 0x0702 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块7 输出A相负载率 | 0x0703 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块7 输出B相负载率 | 0x0704 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块7 输出C相负载率 | 0x0705 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块7 输出A相有功功率 | 0x0706 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块7 输出B相有功功率 | 0x0707 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块7 输出C相有功功率 | 0x0708 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块7 输出A相无功功率 | 0x0709 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块7 输出B相无功功率 | 0x070A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块7 输出C相无功功率 | 0x070B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块7 输出A相视在功率 | 0x070C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块7 输出B相视在功率 | 0x070D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块7 输出C相视在功率 | 0x070E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块7 硬件故障字1 | 0x070F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块7 硬件故障字2 | 0x0710 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块7 电网故障字 | 0x0711 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块7 母线故障字 | 0x0712 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块7 交流电容故障字 | 0x0713 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块7 系统故障字 | 0x0714 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块7 接触器故障字 | 0x0715 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块7 其他故障字 | 0x0716 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块7 运行状态 | 0x0717 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块7 内部温度 | 0x0718 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块7 无 | 0x0719 | 只读寄存器 | 预留
模块7 母线电压 | 0x071A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块7 控制DSP固件Ver版本 | 0x071B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块7 控制DSP固件Base版本 | 0x071C | 只读寄存器
模块7 控制DSP固件Data版本 | 0x071D | 只读寄存器
模块7 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x071E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块7 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x071F | 只读寄存器
模块7 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0720 | 只读寄存器
...
模块8
模块8 输出A相电流有效值 | 0x0800 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块8 输出B相电流有效值 | 0x0801 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块8 输出C相电流有效值 | 0x0802 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块8 输出A相负载率 | 0x0803 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块8 输出B相负载率 | 0x0804 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块8 输出C相负载率 | 0x0805 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块8 输出A相有功功率 | 0x0806 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块8 输出B相有功功率 | 0x0807 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块8 输出C相有功功率 | 0x0808 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块8 输出A相无功功率 | 0x0809 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块8 输出B相无功功率 | 0x080A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块8 输出C相无功功率 | 0x080B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块8 输出A相视在功率 | 0x080C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块8 输出B相视在功率 | 0x080D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块8 输出C相视在功率 | 0x080E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块8 硬件故障字1 | 0x080F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块8 硬件故障字2 | 0x0810 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块8 电网故障字 | 0x0811 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块8 母线故障字 | 0x0812 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块8 交流电容故障字 | 0x0813 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块8 系统故障字 | 0x0814 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块8 接触器故障字 | 0x0815 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块8 其他故障字 | 0x0816 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块8 运行状态 | 0x0817 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块8 内部温度 | 0x0818 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块8 无 | 0x0819 | 只读寄存器 | 预留
模块8 母线电压 | 0x081A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块8 控制DSP固件Ver版本 | 0x081B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块8 控制DSP固件Base版本 | 0x081C | 只读寄存器
模块8 控制DSP固件Data版本 | 0x081D | 只读寄存器
模块8 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x081E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块8 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x081F | 只读寄存器
模块8 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0820 | 只读寄存器
...
模块9
模块9 输出A相电流有效值 | 0x0900 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块9 输出B相电流有效值 | 0x0901 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块9 输出C相电流有效值 | 0x0902 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块9 输出A相负载率 | 0x0903 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块9 输出B相负载率 | 0x0904 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块9 输出C相负载率 | 0x0905 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块9 输出A相有功功率 | 0x0906 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块9 输出B相有功功率 | 0x0907 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块9 输出C相有功功率 | 0x0908 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块9 输出A相无功功率 | 0x0909 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块9 输出B相无功功率 | 0x090A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块9 输出C相无功功率 | 0x090B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块9 输出A相视在功率 | 0x090C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块9 输出B相视在功率 | 0x090D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块9 输出C相视在功率 | 0x090E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块9 硬件故障字1 | 0x090F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块9 硬件故障字2 | 0x0910 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块9 电网故障字 | 0x0911 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块9 母线故障字 | 0x0912 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块9 交流电容故障字 | 0x0913 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块9 系统故障字 | 0x0914 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块9 接触器故障字 | 0x0915 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块9 其他故障字 | 0x0916 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块9 运行状态 | 0x0917 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块9 内部温度 | 0x0918 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块9 无 | 0x0919 | 只读寄存器 | 预留
模块9 母线电压 | 0x091A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块9 控制DSP固件Ver版本 | 0x091B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块9 控制DSP固件Base版本 | 0x091C | 只读寄存器
模块9 控制DSP固件Data版本 | 0x091D | 只读寄存器
模块9 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x091E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块9 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x091F | 只读寄存器
模块9 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0920 | 只读寄存器
...
模块10
模块10 输出A相电流有效值 | 0x0A00 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块10 输出B相电流有效值 | 0x0A01 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块10 输出C相电流有效值 | 0x0A02 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块10 输出A相负载率 | 0x0A03 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块10 输出B相负载率 | 0x0A04 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块10 输出C相负载率 | 0x0A05 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块10 输出A相有功功率 | 0x0A06 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块10 输出B相有功功率 | 0x0A07 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块10 输出C相有功功率 | 0x0A08 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块10 输出A相无功功率 | 0x0A09 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块10 输出B相无功功率 | 0x0A0A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块10 输出C相无功功率 | 0x0A0B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块10 输出A相视在功率 | 0x0A0C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块10 输出B相视在功率 | 0x0A0D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块10 输出C相视在功率 | 0x0A0E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块10 硬件故障字1 | 0x0A0F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块10 硬件故障字2 | 0x0A10 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块10 电网故障字 | 0x0A11 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块10 母线故障字 | 0x0A12 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块10 交流电容故障字 | 0x0A13 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块10 系统故障字 | 0x0A14 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块10 接触器故障字 | 0x0A15 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块10 其他故障字 | 0x0A16 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块10 运行状态 | 0x0A17 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块10 内部温度 | 0x0A18 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块10 无 | 0x0A19 | 只读寄存器 | 预留
模块10 母线电压 | 0x0A1A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块10 控制DSP固件Ver版本 | 0x0A1B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块10 控制DSP固件Base版本 | 0x0A1C | 只读寄存器
模块10 控制DSP固件Data版本 | 0x0A1D | 只读寄存器
模块10 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x0A1E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块10 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x0A1F | 只读寄存器
模块10 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0A20 | 只读寄存器
...
模块11
模块11 输出A相电流有效值 | 0x0B00 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块11 输出B相电流有效值 | 0x0B01 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块11 输出C相电流有效值 | 0x0B02 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块11 输出A相负载率 | 0x0B03 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块11 输出B相负载率 | 0x0B04 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块11 输出C相负载率 | 0x0B05 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块11 输出A相有功功率 | 0x0B06 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块11 输出B相有功功率 | 0x0B07 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块11 输出C相有功功率 | 0x0B08 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块11 输出A相无功功率 | 0x0B09 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块11 输出B相无功功率 | 0x0B0A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块11 输出C相无功功率 | 0x0B0B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块11 输出A相视在功率 | 0x0B0C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块11 输出B相视在功率 | 0x0B0D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块11 输出C相视在功率 | 0x0B0E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块11 硬件故障字1 | 0x0B0F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块11 硬件故障字2 | 0x0B10 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块11 电网故障字 | 0x0B11 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块11 母线故障字 | 0x0B12 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块11 交流电容故障字 | 0x0B13 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块11 系统故障字 | 0x0B14 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块11 接触器故障字 | 0x0B15 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块11 其他故障字 | 0x0B16 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块11 运行状态 | 0x0B17 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块11 内部温度 | 0x0B18 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块11 无 | 0x0B19 | 只读寄存器 | 预留
模块11 母线电压 | 0x0B1A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块11 控制DSP固件Ver版本 | 0x0B1B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块11 控制DSP固件Base版本 | 0x0B1C | 只读寄存器
模块11 控制DSP固件Data版本 | 0x0B1D | 只读寄存器
模块11 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x0B1E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块11 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x0B1F | 只读寄存器
模块11 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0B20 | 只读寄存器
...
模块12
模块12 输出A相电流有效值 | 0x0C00 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块12 输出B相电流有效值 | 0x0C01 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块12 输出C相电流有效值 | 0x0C02 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍。 | A
模块12 输出A相负载率 | 0x0C03 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块12 输出B相负载率 | 0x0C04 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块12 输出C相负载率 | 0x0C05 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，800表示负载率80%。 | %
模块12 输出A相有功功率 | 0x0C06 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块12 输出B相有功功率 | 0x0C07 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块12 输出C相有功功率 | 0x0C08 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kW
模块12 输出A相无功功率 | 0x0C09 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块12 输出B相无功功率 | 0x0C0A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块12 输出C相无功功率 | 0x0C0B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | kVar
模块12 输出A相视在功率 | 0x0C0C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块12 输出B相视在功率 | 0x0C0D | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块12 输出C相视在功率 | 0x0C0E | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | KVA
模块12 硬件故障字1 | 0x0C0F | 只读寄存器 | bit0 -- EPO故障标志，1为EPO故障，0为正常；bit1 -- IGBT硬件过流标志，1为IGBT硬件过流故障，0为正常；bit2 -- 母线硬件过压标志，1为母线硬件过压故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 功率模块硬件过流标志，1为功率模块硬件过流故障，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块12 硬件故障字2 | 0x0C10 | 只读寄存器 | bit0 -- 辅助电源故障标志，1为辅助电源故障，0为正常；bit1 -- 风扇故障标志，1为风扇故障，0为正常；bit2 -- 连接故障标志，1为单板连接故障，0为正常；bit3 -- 保留位；bit4 -- 交流测熔丝损坏标志，1为交流测熔丝损坏，0为正常；bit5 -- 保留位；bit6 -- 保留位；bit7 -- 保留位；bit8 -- 功率模块过温标志，1为功率模块过温，0为正常。(其他位都是保留位，没有意义)
模块12 电网故障字 | 0x0C11 | 只读寄存器 | bit0 -- 交流A相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit1 -- 交流B相电压过压标志，1为交流B相电压过压，0为正常；bit2 -- 交流C相电压过压标志，1为交流A相电压过压，0为正常；bit3 -- 交流A相电压欠压标志，1为交流A相电压欠压，0为正常；bit4 -- 交流B相电压欠压标志，1为交流B相电压欠压，0为正常；bit5 -- 交流C相电压欠压标志，1为交流C相电压欠压，0为正常；bit6 -- 电网过频标志，1为电网过频，0为正常；bit7 -- 电网欠频标志，1为电网欠频，0为正常；bit8 -- 电网相序反标志，1为电网相序反，0为正常；bit9 -- 输出A相过流标志，1为输出A相过流，0为正常；bit10 -- 输出B相过流标志，1为输出B相过流，0为正常；bit11 -- 输出C相过流标志，1为输出C相过流，0为正常；bit12 -- 电网电压不平衡超限标志，1为电网电压不平衡超限，0为正常；bit13 -- 输出电流不平衡超限标志，1为输出电流不平衡超限，0为正常；bit14 -- 电网缺相标志，1为电网缺相故障，0为正常；bit15 -- 输出N线电流过流标志，1为输出N线过流，0为正常；
模块12 母线故障字 | 0x0C12 | 只读寄存器 | bit0 -- 预充电母线过压标志，1为预充电母线过压，0为正常；bit1 -- 预充电母线欠压标志，1为预充电母线欠压，0为正常；bit2 -- 不控整流母线过压标志，1为不控整流母线过压，0为正常；bit3 -- 不控整流母线欠压标志，1为不控整流母线欠压，0为正常；bit4 -- 运行母线过压标志，1为运行母线过压，0为正常；bit5 -- 运行母线欠压标志，1为运行母线欠压，0为正常；bit6 -- 正负母线电压差超限标志，1为正负母线电压超限，0为正常；
模块12 交流电容故障字 | 0x0C13 | 只读寄存器 | bit1 -- 预充电A相交流电容过流标志，1为预充电A相交流电容电流过流，0为正常；bit2 -- 预充电B相交流电容过流标志，1为预充电B相交流电容电流过流，0为正常；bit3 -- 预充电C相交流电容过流标志，1为预充电C相交流电容电流过流，0为正常；bit4 -- 运行交流电容电流过流标志，1为交流电容电流过流，0为正常；bit5 -- 运行交流电容电压过压标志，1为交流电容电压过压，0为正常。
模块12 系统故障字 | 0x0C14 | 只读寄存器 | bit0 -- 系统RAM故障标志，1为系统RAM故障，0为正常；bit1 -- 系统EEPROM故障标志，1为系统EEPROM故障，0为正常；bit2 -- 系统零漂过大故障标志，1为系统零漂过大故障，0为正常；bit3 -- 系统后台通讯故障标志，1为系统后台通讯故障，0为正常；bit4 -- 系统CAN通讯故障标志，1为系统CAN通讯故障，0为正常；bit5 -- CPLD故障标志，1为CPLD故障，0为正常；bit6 -- DataLog故障标志，1为系统DataLog故障，0为正常。
模块12 接触器故障字 | 0x0C15 | 只读寄存器 | bit4 -- 并网继电器闭合故障标志，1为并网继电器闭合故障，0为正常；bit5 -- 并网继电器断开故障标志，1为并网继电器断开故障，0为正常；bit6 -- 并网继电器闭合状态检测故障标志，1为并网继电器闭合状态检测故障，0为正常；bit7 -- 并网继电器断开状态检测故障标志，1为并网继电器断开状态检测故障，0为正常。
模块12 其他故障字 | 0x0C16 | 只读寄存器 | bit1 -- 辅助DSP故障标志，1为辅助DSP故障，0为正常；bit2 -- DSP间同步故障标志，1为DSP间同步故障，0为正常；bit4 -- 电网电压谐波电压超限，1为电网电压谐波超限故障，0为正常;bit5 -- 系统谐振故障标志，1为系统谐振故障，0为正常。
模块12 运行状态 | 0x0C17 | 只读寄存器 | bit3 -- 运行标志，1为运行中，0为不运行；bit6 -- 故障标志，1为故障中，0为无故障;其他数值表示机器待机中。(BIT16格式)
模块12 内部温度 | 0x0C18 | 只读寄存器 | 0.1℃,比实际数据放大10倍。（I16 有符号数） | ℃
模块12 无 | 0x0C19 | 只读寄存器 | 预留
模块12 母线电压 | 0x0C1A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，比实际数据放大10倍。 | V
模块12 控制DSP固件Ver版本 | 0x0C1B | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=1，Base=1，Data=1,则显示为V001B001D001。
模块12 控制DSP固件Base版本 | 0x0C1C | 只读寄存器
模块12 控制DSP固件Data版本 | 0x0C1D | 只读寄存器
模块12 FPGA(CPLD)固件Ver版本号 | 0x0C1E | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比如Ver=100，Base=1，Data=1，则显示为V100B001D001。
模块12 FPGA(CPLD固件Base版本号 | 0x0C1F | 只读寄存器
模块12 FPGA(CPLD固件Data版本号 | 0x0C20 | 只读寄存器
...
1~16路共补
电容器控制模式 | 0x1100 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，0-表示自动运行，1-表示手动运行。
共补电容器1使能 | 0x1101 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器1的容量 | 0x1102 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器1的状态 | 0x1103 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器2使能 | 0x1104 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器2的容量 | 0x1105 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器2的状态 | 0x1106 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器3使能 | 0x1107 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器3的容量 | 0x1108 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器3的状态 | 0x1109 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器4使能 | 0x110A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器4的容量 | 0x110B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器4的状态 | 0x110C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器5使能 | 0x110D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器5的容量 | 0x110E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器5的状态 | 0x110F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器6使能 | 0x1110 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器6的容量 | 0x1111 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器6的状态 | 0x1112 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器7使能 | 0x1113 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器7的容量 | 0x1114 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器7的状态 | 0x1115 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器8使能 | 0x1116 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器8的容量 | 0x1117 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器8的状态 | 0x1118 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器9使能 | 0x1119 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器9的容量 | 0x111A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器9的状态 | 0x111B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器10使能 | 0x111C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器10的容量 | 0x111D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器10的状态 | 0x111E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器11使能 | 0x111F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器11的容量 | 0x1120 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器11的状态 | 0x1121 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器12使能 | 0x1122 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器12的容量 | 0x1123 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器12的状态 | 0x1124 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器13使能 | 0x1125 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器13的容量 | 0x1126 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器13的状态 | 0x1127 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器14使能 | 0x1128 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器14的容量 | 0x1129 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器14的状态 | 0x112A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器15使能 | 0x112B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器15的容量 | 0x112C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器15的状态 | 0x112D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器16使能 | 0x112E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器16的容量 | 0x112F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器16的状态 | 0x1130 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
17~32路共补
共补电容器17使能 | 0x1131 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器17的容量 | 0x1132 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器17的状态 | 0x1133 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器18使能 | 0x1134 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器18的容量 | 0x1135 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器18的状态 | 0x1136 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器19使能 | 0x1137 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器19的容量 | 0x1138 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器19的状态 | 0x1139 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器20使能 | 0x113A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器20的容量 | 0x113B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器20的状态 | 0x113C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器21使能 | 0x113D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器21的容量 | 0x113E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器21的状态 | 0x113F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器22使能 | 0x1140 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器22的容量 | 0x1141 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器22的状态 | 0x1142 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器23使能 | 0x1143 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器23的容量 | 0x1144 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器23的状态 | 0x1145 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器24使能 | 0x1146 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器24的容量 | 0x1147 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器24的状态 | 0x1148 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器25使能 | 0x1149 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器25的容量 | 0x114A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器25的状态 | 0x114B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器26使能 | 0x114C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器26的容量 | 0x114D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器26的状态 | 0x114E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器27使能 | 0x114F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器27的容量 | 0x1150 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器27的状态 | 0x1151 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器28使能 | 0x1152 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器28的容量 | 0x1153 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器28的状态 | 0x1154 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器29使能 | 0x1155 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器29的容量 | 0x1156 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器29的状态 | 0x1157 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器30使能 | 0x1158 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器30的容量 | 0x1159 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器30的状态 | 0x115A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器31使能 | 0x115B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器31的容量 | 0x115C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器31的状态 | 0x115D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
共补电容器32使能 | 0x115E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
共补电容器32的容量 | 0x115F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
共补电容器32的状态 | 0x1160 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示投入，0-表示切除。
1~8路分补
分补电容器1使能 | 0x1200 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器1的容量 | 0x1201 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
分补电容器1A的状态 | 0x1202 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器1B的状态 | 0x1203 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器1C的状态 | 0x1204 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器2使能 | 0x1205 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器2的容量 | 0x1206 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
分补电容器2A的状态 | 0x1207 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器2B的状态 | 0x1208 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器2C的状态 | 0x1209 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器3使能 | 0x120A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器3的容量 | 0x120B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器3A的状态 | 0x120C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器3B的状态 | 0x120D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器3C的状态 | 0x120E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器4使能 | 0x120F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器4的容量 | 0x1210 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器4A的状态 | 0x1211 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器4B的状态 | 0x1212 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器4C的状态 | 0x1213 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器5使能 | 0x1214 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器5的容量 | 0x1215 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器5A的状态 | 0x1216 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器5B的状态 | 0x1217 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器5C的状态 | 0x1218 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器6使能 | 0x1219 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器6的容量 | 0x121A | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器6A的状态 | 0x121B | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器6B的状态 | 0x121C | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器6C的状态 | 0x121D | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器7使能 | 0x121E | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器7的容量 | 0x121F | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器7A的状态 | 0x1220 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器7B的状态 | 0x1221 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器7C的状态 | 0x1222 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
分补电容器8使能 | 0x1223 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示电容器使能，0-表示电容器未使用。
分补电容器8的容量 | 0x1224 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。
分补电容器8A的状态 | 0x1225 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，1表示切除，2-表示投入。
分补电容器8B的状态 | 0x1226 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，5表示切除，6-表示投入。
分补电容器8C的状态 | 0x1227 | 只读寄存器 | I16(无符号数)，9表示切除，10-表示投入。
智能电容
数据_共补电容器组数量 | 0x1300 | 只读寄存器 | U16(无符号数)
数据_分补电容器组数量 | 0x1301 | 只读寄存器 | U16(无符号数)
数据_共补电容索引值控制 | 0x1302 | 读写寄存器 | U16(无符号数),范围1-32。
数据_共补电容器ID | 0x1303 | 只读寄存器 | U16(无符号数)
数据_共补原始容量值 | 0x1304 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
数据_共补C1实际状态值 | 0x1305 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，0 - 表示断开；1 - 表示 闭合；2 - 表示闭锁；16 - 表示故障。
数据_共补C2实际状态值 | 0x1306 | 只读寄存器 | I16(有符号数)，0 - 表示断开；1 - 表示 闭合；2 - 表示闭锁；16 - 表示故障。
数据_分补电容索引值控制 | 0x1307 | 读写寄存器 | U16(无符号数，范围1-8。
数据_分补电容器ID | 0x1308 | 只读寄存器 | U16(无符号数)
数据_分补原始容量值 | 0x1309 | 只读寄存器 | U16(无符号数)，比实际数据放大10倍，譬如20kVar，用200来进行表示。 | kVar
数据_分补C1A相实际状态值 | 0x130A | 只读寄存器 | I16(有符号数)，0 - 表示断开；1 - 表示 闭合；2 - 表示闭锁；16 - 表示故障。
数据_分补C1B相实际状态值 | 0x130B | 只读寄存器 | I16(有符号数)，0 - 表示断开；1 - 表示 闭合；2 - 表示闭锁；16 - 表示故障。
数据_分补C1C相实际状态值 | 0x130C | 只读寄存器 | I16(有符号数)，0 - 表示断开；1 - 表示 闭合；2 - 表示闭锁；16 - 表示故障。